‘11년도 청사관리용역 사업계획서

Ⅰ. 사업목적

청사건물(출토유물보관동) 및 별관건물, 그 부대시설물에 대한 일상적인 시설 및 청소관리 업무를 전문 용역업체에게 위탁하여 관리하기 위함

Ⅱ. 사업개요

1. 용 역 명 : 국립경주문화재연구소 청사관리용역

2. 용역기간 : 2011.1.1 〜 2011.12.31(1년간)

3. 용역대상 : 청사(출토유물보관동)․별관 건물 및 그 부대시설물

4. 용역범위 : 붙임 참조

5. 용 역 비 : 금133,650,000원

※ ‘10년도 대비 1,650,000원 증액

6. 근무분야 및 인원(변동 없음)

구 분	근무분야	인 원	근무형태	근무시간	비 고
시 설	기계․시설	1명(남)	주간	08:00〜18:00	연장근무 1시간
청 소	환경미화	2명(남)	〃	08:00〜17:00
		2명(여)	〃	07:00〜16:00
계		5명

Ⅲ. 계약방법 : 일반경쟁입찰

Ⅳ. 입찰참가자격 : 시설물유지관리업으로 등록되어 있고 위생관리용역업으로    신고를 필한 업체

Ⅴ. 계약조건 : 용역종사자의 적정임금을 보장하기 위하여 월급여(기본급, 제수       당, 상여금, 교통비, 식비) 지급이 다음과 같이 될 수 있도록 계약체결 전에        이에 대한 보증각서를 제출토록하고, 계약금액 산출내역서에 반영함

시설(1명) 1,859,310원, 청소(남1) 1,355,230원, 청소(남2) 1,289,260원,

청소(여1) 1,087,210원, 청소(여2) 1,087,210원

붙 임 : 청사관리용역 시방서 및 과업지시서  1부.

청사관리용역 시방서

일반사항

1. 용역대상

가. 청사(보관동)

① 소 재 지 : 경북 경주시 마동 931(불국로 132)

② 대    지 : 6,859㎡

③ 연 면 적 : 3,706㎡

④ 건축면적 : 1,328㎡

⑤ 규    모 : 철근콘크리트조 한식골기와 지상2층, 지하1층

- 지하1층(1,438.59㎡) : 기계실, 전기실, 수장고, 세미나실, 식당

- 지상1층(1,135.71㎡) : 전시실, 특수수장고, 소장실, 운영과, 보존처리실, 상하차장

- 지상2층(1,131.75㎡) : 수장고, 학예연구실, 자료실, 전산실

나. 별관

① 소 재 지 : 경북 경주시 마동 930-2

② 대    지 : 1,186㎡

③ 연 면 적 : 378.45㎡

④ 건축면적 : 196.11㎡

⑤ 규    모 : 철근콘크리트조 한식골기와 지상2층

- 지상1층(188.1㎡) : 수장고, 유물정리실, 세척실

- 지상2층(188.1㎡) : 수장고

- 기계실(2.25㎡) : 경량철골조 조립식판넬

다. 매입부지 : 7필지 7,977㎡(경주시 마동 936-1번지 외)

라. 관사(국유재산) : 7채(경주시 구정동 대명빌라 B동)

2. 용역범위

가. 시설관리

① 냉․난방설비, 공조설비, 항온항습기, 급배수설비, 위생설비, 가스설비, 자동제어설비, 부대설비 등 기계설비 전반과 그 설비를 운전, 점검, 일상관리

② 수․변전설비, 발전설비, 동력설비, 옥내․외 조명설비, 자동제어설비 그 부대설비 및 전기계통설비 전반에 대한 점검 및 운전, 일상관리

③ 소방설비인 소화설비, 피난설비, 소화활동설비 등에 대해 유사시 적절한 방재설비가 작동되도록 점검 및 일상관리

④ 건축물 및 그 부대시설물 일상관리

⑤ 냉․난방설비를 가동하지 않는 기간에는 시설관리 외에 수목 및 잔디관리, 열람센터건립 매입부지 일상관리(청소관리 담당자와 공동작업 수행)

나. 청소관리

① 청사(출토유물보관동) 건물과 그 부대시설물(정자, 연못, 주차장, 진입로 등)에 대한 일반청소

② 별관 건물과 그 부대시설물에 대한 일반청소

③ 열람센터건립 매입부지 일상관리(잡초제거, 농약살포작업 등)

④ 수목 및 잔디관리(수목 가지치기 및 낙엽 수거, 잔디 예초 및 제초작업 등)

⑤ 동절기․장마철 건물외부 작업이 없을 경우에는 내부 시설물관리 공동작업 수행

다. 기    타

① 발주처의 각종 행사․세미나실에서의 회의 준비, 사무실 집기운반 작업 등 지원

라. 용역제외 시설

① 전산실․경비실에 설치되어 있는 통신 주장치 및 그 부대설비

② 전산 시스템 및 부대설비

③ 승강기(화물용) 및 무인경비시스템(CAPS) 설비․관리

3. 용역인원 및 자격요건

① 인원 및 근무시간

구 분	근무분야	인 원	근무시간	비 고(필수자격증)
시 설	기계․시설	1명(남)	08:00〜18:00	공조냉동기계․보일러취급 기사 또는 기능사
청 소	환경미화	2명(남)	08:00〜17:00
		2명(여)	07:00〜16:00
계		5명

② 시설관리분야에 종사하는 종업원은 필수자격증 이상을 취득한 자로써 채용연령은 만50세 이하의 외모가 단정하고 신체가 건강한 자로 하고, 정년은 만60세 이하로 하되 부득이한 사유가 있을 경우에는 상호 협의하여 연장할 수 있다.

③ 청소관리분야에 종사하는 종업원은 만65세 이하의 외모가 단정하고 신체가 건강한 자를 채용하여야 한다.

④ 종업원은 평일 주간근무에 임하여 지정된 근무시간을 준수하여야 하며, 관리업무상 불가피하다고 인정되는 경우에는 연장근무나 특별근무를 부여할 수도 있다.

⑤ 종업원을 신규채용 또는 교체 시에는 발주처의 사전 승인을 받아야 하며, 무자격자 또는 부적격자가 있을 경우에는 지체없이 교체될 수 있도록 조치하여야 한다.

⑥ 종업원의 신규채용 시에는 법정 의료기관에서 발급한 신체검사서와 신원조회, 청사출입증 발급 등에 필요한 관련 자료를 제출하여야 한다.

⑦ 발주처는 신규 채용된 종업원에 대해 성실한 자세를 갖추고 근무할 것 등을 서약시킬 수 있으며, [별표 2]의 보안서약서를 제출하도록 한다.

⑧ 용역업무수행자는 본 용역과 관련된 관계법령을 준수하여야 하며, 종업원에 대한 관리상의 책임을 지고 복무규율을 유지하여 근무지를 무단이탈하는 등의 사태가 발생되지 않도록 질서 있게 업무를 수행하여야 한다.

4. 과업일반

① 청사 및 별관, 각종 시설물의 수명과 기능을 고려하여 항상 최선의 방법으로 사전에 조치를 취하여야 하며, 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다.

② 기계설비, 전기설비, 소방설비의 유지관리에 있어 장비의 효율개선 및 에너지절약을 위한 제안․시범시행 등으로 관리자로서의 임무에 최선을 다하여야 한다.

③ 청소업무수행자 중 남자2명은 항상 함께 작업함을 원칙으로 하며, 청소 미진한 부분이나 작업 대상시설물을 수시로 점검하여야 한다.

④ 청소관리 대상지역에 대해 매일 1회 이상 청소하고 월1회 대청소를 실시하며,   시기적절하게 예초․제초작업 등의 수목․잔디관리 작업 등을 수행하여야 한다.

⑤ 본 계약내용 범위 내에서 종업원의 근무상황, 용역과업수행 등 제반사항에 대해 감독공무원의 지휘감독을 받아야 한다.

⑥ 관리소홀로 인한 화재, 장비도난 및 훼손, 인사사고 등의 사고발생으로 인적․물적 피해를 입혔을 때에는 원상복구 및 피해보상을 하여야 한다.

⑦ 용역업무수행자는 종업원 근무현황 및 분야별 업무수행 보고서를 다음에서 정한 시한까지 제출하여야 하며, 근무보고서 서식은「별표 3, 4」양식에 의한다.

1. 일일보고(종업원) : 익일 09:30분까지

2. 월간보고(계약자) : 익월 5일까지

⑧ 본 용역과업을 수행하는 종업원은 발주처의 지시에 따라야 하며, 특히 다음과 같은 행위를 하였을 경우에는 주의조치를 취하고 3회 이상 누적될 때에는 용역업무수행자에게 권고하여 교체토록 할 수 있다.

1. 발주처의 업무수행에 지장을 주거나 불편을 초래케 하는 행위

2. 사전허가 없이 출입금지구역(제한구역, 통제구역 등)을 출입하는 행위

3. 근무를 태만히 하는 등의 복무규율 위반행위

4. 업무시간 중 무단이탈, 취침행위 등으로 청사관리 운영에 지장을 주는 행위

5. 발견한 시설물의 미비 또는 보완할 사항을 신속히 통보하지 아니하는 행위

6. 청사 내에서 습득한 문서 또는 물품에 대하여 신고하지 않은 행위

7. 문서․도면을 복사하여 유출하거나, 발주처가 지급하는 자재를 낭비하는 행위

8. 기타 발주처 감독공무원이 지시한 사항을 불이행 또는 위반하는 행위

⑨ 본 계약업무 수행과정에서 지득한 상호간의 비밀을 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 종업원도 그 비밀을 준수할 수 있도록 교육시키고 신규채용 시에는 보안서약서「별표 1」를 제출토록 조치하여야 한다.

5. 계약관리

① 본 계약 이행을 위한 일부 또는 전부의 용역업무를 제3자에게 양도하거나 위탁 또는 하도급을 주어서는 아니 된다.

② 시설 및 청소관리용역 연간 도급액은 월단위로 지급하며, 종업원의 결원이 있을 경우에는 그에 상당하는 금액을 차감하고 지급한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 결근으로 간주하지 않는다.

1. 예비군, 민방위 관련 훈련 및 교육 소집자

2. 기술자격 소지자에 대한 법정교육 및 훈련 소집자

3. 근로기준법에 의한 유급휴일 및 유급휴가로 인한 휴무자

4. 기타 용역계약자의 신고에 의하여 발주처가 인정하는 경우

③ 용역업무수행자가 다음 각 호의 1에 해당되는 행위를 하였을 때에는 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며 이에 따른 조치사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.

1. 국가의 기밀을 누설하였거나 법인이 자격을 상실하였을 때

2. 고의 또는 과실로 중대한 사고를 야기하였을 때

3. 선량한 관리자로서의 주의․의무를 다하지 못해「과업일반」각 항을 위반함으로써 경고 3회 이상 처분을 받았을 때

4. 종업원의 신규채용 또는 교체 시 통보하지 않았을 때

5. 관리소홀로 인한 화재, 장비도난․훼손 등의 사고 발생으로 피해를 입혔을 때

6. 청사내의 공문서 또는 물품을 승인 없이 반출하였을 때

7. 본 용역업무를 타인에게 위탁하거나 하도급을 주었을 때

8. 적정임금보장 등의 조건인「특기사항」을 위반하였을 때

④ 본 계약업무 이행을 위하여 필요로 하는 사무실 또는 컴퓨터 등 사무용 집기, 전기 및 용수 등은 무상으로 제공할 수 있으며, 용역업무수행자는 제공받은 시설에 대해 주의를 다하여 사용하여야 한다.

⑤ 용역업무수행자는 발주처의 동의를 얻어 종업원의 복장을 정하고 피복, 작업화를 현물로 지급하여야 하며, 체력단련비는 월급여 지급시 1인당 6,660원을 별도로 지급한다.

⑥ 종업원에게 월급여 지급시에는 공제액 등이 표시된「급여명세표」를 반드시 배부하여야 하며, 기타 본 계약조건에 명기되지 않은 사항은 계약관련법에서 정하는 바에 따르고, 그 이외의 것은 상호 협의에 의하여 정한다.

특기사항

제1조 (고용승계)

계약자는 종업원의 처우에 있어서 발주처의 지시를 따르지 않아 3회 이상 주의조치로 교체를 권고하지 않은 이상 고용승계를 하여야 하며, 근로기준법 등 제반 노동관계법령을 준수하여야 하고 무단 해고하거나 불이익 처분을 행할 수 없다.

제2조 (적정임금 보장)

계약자는 본 용역 종사자의 적정임금을 보장하기 위하여 월급여(기본급, 제수당, 상여금, 교통비, 식비) 지급이 다음과 같이 될 수 있도록 계약체결 전에 이에 대한 보증각서를 제출하여야 하며(미 제출 시 계약체결 불가), 이를 계약금액 산출내역서에 반영토록 하여야 한다.

ㅇ 시설(1명) 1,859,310원

ㅇ 청소(남1) 1,355,230원

ㅇ 청소(남2) 1,289,260원

ㅇ 청소(여1) 1,087,210원

ㅇ 청소(여2) 1,087,210원

제3조 (월도급액 정산)

종업원의 결원이 있거나 결근사실이 발견될 경우에는 1인당 월액을 산정한 후 일할 계산하여 월도급액에서 감액하여 지급한다.

제4조 (운영경비 지원)

계약자는 본 용역과업을 이행함에 있어서 현장사무실이 원활히 유지․관리 될 수 있도록 사무용비품 등 최소한의 기본적 운영경비를 지원해야 한다.

청사관리용역 과업지시서

시설관리

1. 시설관리 담당자는 08:00전에 출근하여 냉․난방설비 등의 기기가동을 준비하고 기타 장비를 점검하여야 한다.

2. 하절기 냉방설비 가동기간 중 야간에 축냉작업이 필요할 경우에는 주간근무에 지장이 없도록 하여 특별 근무에 임하여야 한다.

3. 냉․난방설비, 공조설비, 항온항습기, 소방설비, 급배수시설, 위생설비, 가스설비, 자동제어설비, 위험물취급 및 부대설비 등 기계설비 전반과 그 설비를 운전, 점검, 일상관리 하여야 한다.

4. 보일러, 냉동기, 공중위생관리, 가스설비, 위험물 등 관계법령에 의하여 법적 자격을 요하는 부문의 운전관리에 종사할 자는 법적 자격요건을 갖춘자로 하며, 담당업무에 대한 법정사항 준수 및 법적 책임을 진다.

5. 냉․난방 및 공조설비는 실내 최적의 온․습도, 청정도를 유지하도록 가동하되, 정부의 에너지 절약시책에 의한 적정 실내온도를 유지하도록 한다.

6. 수․변전설비, 발전설비, 동력설비, 옥내․외 조명설비, 자동제어설비와 그 부대설비 등 전기계통설비 전반에 대한 점검 및 운전, 일상관리를 철저히 하여 항상 최적의 상태로 유지하여야 한다.

7. 방재설비인 소화설비, 피난설비, 소화활동설비 등을 철저히 관리하여 유사시 적절한 소방설비가 작동되도록 하여야 한다.

8. 시설물 유지관리를 위한 시설관리 설비현황의 구체적인 자료나 각종 기기 및 공기구 등의 현황자료는 대장을 비치하여 관리하여야 한다.

9. 각종 시설의 운전, 보수, 보존 등에 소요되는 기계기구 장치들의 부속품이나 공구, 계측기, 보수재료는 발주처가 제공한다.

10. 긴급 또는 예측할 수 없는 사태의 발생으로 시설물에 대한 응급조치를 취할 필요가 있을 경우에는 선 조치를 한 후에 즉시 감독공무원에게 보고하여야 한다.

11. 기기 가동 전 반드시 관련시설을 점검하고 이상이 없다고 판단될 때에 운전기준에 따라 가동을 시작하며, 이상징후 발견시에는 즉시 가동을 중단하고 감독공무원에게 보고한 다음 그 지시에 따른다.

12. 냉․난방기기 가동은 에너지절약 방침에 따라 적정한 온도를 유지하도록 사무실 등을 수시로 순찰하여 온도를 체크하고 가동시간을 조절하여야 한다.

13. 점검 및 보고

① 각종설비를 매일 운전, 감시, 점검하여 필요한 기록을 유지하고 이상 유무를 보고 하여야 하며, 정상유지를 위하여 주기적으로 분해․점검 한다.

② 특히, 냉․난방기 가동 중지기간에는 일반 시설물에 중점을 두어 일일 2회(오전, 오후) 이상 점검하고 관리하며, 그에 대한 내용을 기록하여야 한다.

③ 시설물 및 장비설비에 이상이 있거나 이상이 예견될 시는 즉시 보고하여야 하며, 소요자재를 공급받아 즉시 보수․정비하여야 한다.

④ 각종설비는 동작시험, 점검 등을 정기적으로 실시하여 정상적인 기능이 발휘될 수 있도록 한다.

14. 시설관리 용역과업을 수행하기 위한 냉동설비, 보일러설비, 공조설비, 냉․난방설비, 소방설비, 전기․통신설비 등의 시설관리 설비현황자료는「별표 1」과 같다.

청소관리

1. 일반사항

① 청소업무를 담당하는 종업원 남자는 08:00, 여자는 07:00전에 출근하여 각각 17:00, 16:00이후에 퇴근한다.

② 청소역무수행에 필요한 청소용품 및 장비, 수목 및 잔디관리를 위한 비료 등 재료, 예초기, 전정가위 등의 장비는 발주처가 제공한다.

③ 청소장비를 수리하거나 교체할 필요가 있을 경우에는 감독공무원에게 연락한다.

④ 평소에 청소장비 및 용품을 철저히 관리하여 역무수행에 차질이 없도록 조치한다.

2. 사무실, 전시실, 유물정리실 청소

① 매일 직원 출근시간 전(07:00～09:00)에 물마포, 건조마포로 바닥을 청소한다.

② 바닥에 이물질이 있을 때는 즉시 제거하며, 수시로 부분 왁스작업을 한다.

③ 사무실 집기류는 물걸레로 매주 1회이상 청소한다.

④ 출입문 손잡이는 매주 1회이상 약제를 이용하여 닦는다.

⑤ 쓰레기통 분리수거는 매일 철저히 이행한다.

⑥ 특별히 청결을 요하는 장소는 수시로 청소한다.

3. 화장실 청소

① 매일 화장지 및 기타 위생소모품을 점검하여 보충한다.

② 세라믹 바닥타일은 물마포로, 거울은 물걸레로 수시 청소한다.

③ 세라믹 내장 벽타일, 금속부분은 매주 1회이상 청소한다.

④ 양변기, 소변기, 세면기의 오염부분은 특수 세척제(고게트)를 사용, 수시 청소하여 악취를 제거하고 항상 청결을 유지하여야 한다.

⑤ 악취 제거를 위한 방향제, 나프탈렌을 비치한다.

4. 복도, 계단 청소

① 물마포, 건조마포, 기름마포(리스킹)로 일일 2회이상 청소한다.

② 브라쉬미싱, 왁스미싱작업을 월 1회이상 청소를 실시하여 광택을 낸다.

③ 핸드레일, 난간동자(스틸)는 일일 1회이상 청소하고 본래의 상태를 유지하기 위하여 광택작업을 매주 1회 실시한다.

④ 바닥에 이물질이 있을 때는 즉시 제거하며, 손상이 있을 때에는 선 조치를 한 후에 감독공무원에게 통보한다.

5. 현관, 로비 청소

① 대리석 바닥은 일일 1회이상 물마포, 기름마포(리스킹)로 청소하여 원상태를 유지한다.

② 현관 출입문 및 천장은 사다리를 이용하여 매주 1회이상 물걸레로 깨끗이 닦는다.

③ 월 1회이상 브라쉬미싱, 왁스미싱작업의 청소를 실시하여 광택을 낸다.

④ 신발닦기용 고무큐숀매트는 매주 1회이상 청소한다.

단, 눈․비가 온 다음날은 비눗물로 세척한 다음 물마포로 수시 청소한다.

6. 창호유리, 브라인더 청소

① 창호유리는 유리세척기 등의 기기로 연 2회이상 닦고 청소한다.

② 창호 후레임, 브라인더는 연 2회이상 물걸레로 닦아 깨끗하게 청소한다.

③ 창틀 먼지는 진공청소기를 이용하여 깨끗이 흡입․제거한다.

7. 건물주변 및 주차장 청소

① 건물주변 및 주차장의 낙엽․오물을 일일 1회이상 수거한다.

② 우천시에는 건물주변 배수로를 점검하고 오염된 부분을 청소한다.

③ 강설시에는 수시로 제설작업을 실시하고 기타 필요한 조치를 취한다.

④ 정자건물을 청결하게 관리하고 주변의 운동기구 등 시설물을 수시로 닦아 청소한다.

⑤ 연못물은 주기적으로 교체․순환시켜 물고기 성장에 지장이 없도록 한다.

⑥ 열람센터건립 매입부지는 수시로 제초제 살포작업과 보수․정비작업을 실시한다.

8. 수목 및 잔디관리

① 잔디 및 화단 조성지역의 잡초를 수시로 제거하고 예초작업을 실시한다.

② 수목관리는 적절한 가지치기와 시비를 하여 발육성장이 촉진될 수 있도록 한다.

③ 병충해를 예방하기 위하여 시기적절하게 농약을 살포한다.

④ 수목에 대한 주기적인 관찰을 실시하여 고사가 예상되는 등의 이상 징후를 발견할 경우에는 즉시 감독공무원에 통보하여야 한다.

9. 특별청소

① 주요행사 등의 개최로 인하여 필요시에는 언제라도 발주처의 지시에 의하여 특별 청소작업에 응해야 한다.

② 일반청소를 실시하였더라도 사실상 불결하다고 인정되었을 때에는 재청소를 명할 수 있으며, 월 1회 실시하는 청소는 대청소로 실시함을 원칙으로 한다.

③ 기계실, 수장고 등 제한구역과 기타 지정하는 장소의 청소는 감독공무원이 지시하는 범위 내에서 성실하게 청소에 임해야 한다.

[별표 1]

시설관리 설비현황

설비명	기기명	규격.용량	수량	제조회사	설치년도	비고
냉동설비	스크류냉동기	34.7R/T	2대	롤텍	2004
	냉각탑	50R/T	2대	동진하이텍	2004
	냉수순환펌프	11KW	2대	효성	2004
	냉각수순환펌프	3.7KW	3대	효성	2004
	브라인펌프	3.7KW	3대	효성	2004
	축열조	2,500×4,805ℓ	1조	N.T.E	2004
	판형열교환기	362,880Kcal/H	1대	N.T.E	2004
	팽창탱크	1.1㎥	1대	N.T.E	2004
보일러설비	관류형보일러	600Kcal/H	2대	이코노	2004
	온수순환펌프	3.7KW	2대	효성	2004
	급탕순화펌프	0.04KW	2대	윌로	2004
	급수펌프	0.75KW	1대	(주)한국바램	2004
	급수탱크	1,000ℓ	1조	세광엔지니어링	2004
	연료탱크	3,000ℓ	1조	세광엔지니어링	2004
	팽창탱크	300ℓ	1조	세광엔지니어링	2004
	응축수탱크	600ℓ	1조	세광엔지니어링	2004
	냉온수공급해더	∅300*4600	1대	세광엔지니어링	2004
	냉온수순환해더	∅300*4800	1대	세광엔지니어링	2004
	스팀헤더	∅200*3000	1대	세광엔지니어링	2004
	폐수탱크	5,000ℓ	1대	세광엔지니어링	2004
	열교환기	20,000Kcal/H	1대	세광엔지니어링	2004
공조설비	공조기	128,800/78,200Kcal/H	1대	동양공조	2004
	공조기	43,000/51,600Kcal/H	1대	동양공조	2004
	공조기	24,000/17,000Kcal/H	1대	동양공조	2004
	공조기	37,000/26,800Kcal/H	1대	동양공조	2004

설비명	기기명	규격.용량	수량	제조회사	설치년도	비고
냉난방설비	팬코일유닛	상부노출형	36개	LG전산	2004
	팬코일유닛	천정걸이형	8개	LG전산	2004
	항온항습기(상치)	13,500Kcal/H	2대	(주)삼화에이스	2004
	항온항습기(상치)	8,100Kcal/H	1대	(주)삼화에이스	2004
	시스템에어컨	2HP	4대	삼성전자	2004
	시스템에어컨	8HP	1대	삼성전자	2004
	에어컨(가정용)	30평형	4대	만도위니어	2000
	냉온풍기	냉8300/난9500W	1대	LG전자	2008	별관
제어설비	컴퓨터	심야축열조용	1대	삼성전자	2004
	컴퓨터	냉,난방조정용	1대	LG전자	2004
	UPS	3㎸A	1대	파워스타	2004
급배수설비	수중펌프	2.2KW	4대	효성	2004
	수중펌프	1.5KW	2대	효성	2004
	수중펌프	지하수용	1대			별관
소방설비	저수조	69,900ℓ	1식	신영	2004
	소화전주펌프	22KW	1대	효성	2004
	소화전보조펌프	3.7KW	1대	효성	2004
	압력탱크	10㎏/㎠	1개	(주)대한S.M	2004
	자동확산소화설비	55㎏×2	2조		2004
	자동확산소화설비	60㎏×2	1조		2004
	자동확산소화기	천정형/3.0㎏	4개	영진	2004
	소화전	옥내용	6조	성우전자	2004
	화재경보수신기	P형1급	1조	성우전자	2004
	방화샷터		2개	케이엠(주)	2004
통신설비	통신설비	국선	7선		2004	별도 관리
	통신설비	구내	100선		2004	〃
	키폰주장치		3개	삼성	2005	〃

설비명	기기명	규격.용량	수량	제조회사	설치년도	비고
전기설비	자동고장구분개폐기	25.8㎸	1조	우림전기	2004
	피뢰기	18㎸	3개	우림전기	2004
	한류형퓨즈	25.8㎸	3개	우림전기	2004
	계기용변압기	13,200/110V	1대	우림전기	2004
	계기용변류기	15/5A	1대	우림전기	2004
	전력퓨즈	25.8㎸	3개	우림전기	2004
	변압기	50㎸A	1대	우림전기	2004
	ACB	50A	9대	우림전기	2004
	전력용콘덴서	25㎸A	1대	우림전기	2004
	PT	380/110V	1대	우림전기	2004
	CT	1000/5A	1대	우림전기	2004
	ACB	1000A	1대	우림전기	2004
	ACB	100A	26대	우림전기	2004
	ACB	630A	1대	우림전기	2004
	CT	600/5A	1대	우림전기	2004
	전등비상변압기	200㎸A	1대	성우테크	2004
	계기용변압기	380	1대	성우테크	2004
	변압기	7.5㎸A	1대	우림전기	2004
	VCB	50A	1대	우림전기	2004
	ACB	225A	6대	우림전기	2004
	변류기	400/5A	3대	우림전기	2004
	NFB	225A	1대	우림전기	2004
	변류기	150/5A	6대	우림전기	2004
	계기용변압기	380/220V	5대	우림전기	2004
	NFB	100A	5대	우림전기	2004
	NFB	50A	57대	우림전기	2004
	변류기	200/5A	3대	우림전기	2004

설비명	기기명	규격.용량	수량	제조회사	설치년도	비고
전기설비	변류기	100/5A	3대	우림전기	2004
	변류기	50/5A	1대	우림전기	2004
	보안등(옥외용)	250W×2	17개		2004
	보안등(옥외용)	250W×1	6개		2004
기타설비	승강기(화물용)	2000kg	1식	(주)모든엘리베이터	2004	별도용역
	전기순간온수기	24KW/240ℓ	1대	경동보일러	2004
	전기순간온수기	25ℓ	1대	ACE	2007
	유선TV		7선		2004
	CCTV카메라	옥외용	4대		2004
	CCTV카메라	옥외용(돔형)	2대	삼성전자	2006

[별표 2]

보안서약서

본인은 국립경주문화재연구소 청사관리용역업체 종업원으로 근무하게 됨에 있어 근무중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간중은 물론, 계약만료 후에도 외부에 절대 누설하지 않을 것이며, 업무관련 자료를 유출하는 일들이 없도록 하겠습니다.

만약, 기밀 누설 등으로 인하여 문제가 발생할 시에는 모든 책임을 지고 계약해지 등의 어떠한 처벌도 감수할 것임을 서약합니다.

2010 .    .    .

서약자  업 체 명 :

주민등록번호 :

성    명 :           (인)

국립경주문화재연구소장  귀하

[별표 3]

2011년 월 일 요일 날씨 :			결재	담 당		과 장
근무분야	근무자	수 행 업 무			비 고
시 설
청소(남)
청소(여)
기 타

일 일 근 무 일 지

[별표 4]

용역업무수행 대금청구서

□ 용역업무수행(2011.  .  〜 2011.  .  )

분 야	근무인원	근무일수	수행업무	비고 (근태관리)
시 설
청소(남)
청소(여)

□ 대금청구

ㅇ 계약건명 : 국립경주문화재연구소 청사관리용역

ㅇ 계약기간 : 2011.  .  . 〜 2011.  .  .

ㅇ 계약금액 : 금           원

ㅇ 월도급액 : 금           원(금회청구액)

상기 금액을 2011.  월분 용역업무수행 대금으로 정히 청구합니다.

2011.  .  .

청구자  주  소 :

업체명 :

대표자 :

국립경주문화재연구소장  귀하