전 기 공 사 시 방 서

공사명 : 현충사 주차장정비 전기공사

현충사관리소

목   차

제 1 절  일반 공통사항	3

1.1 일반사항	3

제 2 절  옥내배선공사	9

2.1  일반 사항	9

2.2  합성수지관 배선	11

2.3  금속제 가요전선관 배선	13

2.4  케이블 배선	14

제 3 절  구내전선로공사	16

3.1 일반사항	16

3.2 지중전선로공사	16

제 4 절  조명설비공사	19

4.1 일반사항	19

4.2 백열등 조명 설비	21

4.3 형광등조명설비	24

4.4 고휘도 방전등설비	25

4.5 분전반 및 배선기구	27

제 1 절  일반 공통사항

1.1 일반사항

1.1.1 총 칙

1.1.1.1. 적용범위

1) 본 시방은 전기 시설공사 전반에 대한 일반적인 기준을 규정한 표준시방서로서 현충사 주차장정비 전기공사 (이하 본 공사라함)에 적용하며, 본 시방서에 누락되었거나 불명확한 부분은 특기시방 및 도면에 준하여 시공한다.

1.1.1.2  용어의 정의

이 시방에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) ‘감독관’이라 함은 계약서, 설계도서 및 시방서 등에 정해져 있는 범위 내에서 감독업무를

수행하는 자를 말한다.

2) ‘현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 건설공사 도급계약조건 제7조(현장대리인) 및 건

설업 제33조(건설 기술자의 배치), 전기공사업법 제 19조(책임전기기술자의 현장배치), 그

밖의 관계법규에 의거하여 수급자가 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리

및 기술관리 그밖의 공사업무를 시행하는 현장원을 말한다.

1.1.1.3  관공서의 수속

모든 공사는 관계 법규, 전기설비기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서 전력회사, 그 밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속은 모두 감독관의 확인을 받아 지체없이 행하며, 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

1.1.1.4  이의(異議)

도면과 시방서와의 내용이 서로 다를 때, 명기되지 않은 사항이 있을 때, 관련 공사와 부합되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독관과 협의한다.

1.1.1.5  경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독관과 협의하여 시공한다.

1.1.1.6  관계 법규 및 제규정

1) 본 공사에 적용되는 주요 법ּ령ּ규칙 및 기타 기준등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용 가능한 범위 내에서는 본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 또한 이들 법ּ령ּ규칙 및 그 밖의 기준 등은 본 공사 계약일 현재 최근간에 유효한 것으로서 본 시방서의 내용을 우선한다.

가) 건축법,  건설 기술 관리법, 건설업법 및 관계 령 ּ 규칙

나) 전기사업법, 전기공사업법 및 관계 령 ּ 규칙, 전기설비기술기준

다) 대한전기협회 발행 내선 규정, 배전규정

라) 정보통신기본법, 정보통신설비의 기술기준에 관한 규칙

마) 소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

바) 산업안전보건법 및 관계 령 ּ 규칙

사) 항공법 및 관계 령 ּ 규칙

아) 한국전력공사의 전기공급규정

자) 전기용품안전관리법 및 관계 령 ּ 규칙

차) 한국산업규격

카) 건축 전기설비 시방서(건설 교통부 발행)

타) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규ּ령ּ규칙ּ고시ּ명령ּ조례 등과 위에서 언급한 관계  법과 유관되는 제반 법령 등.

파) 당 공사의 규정

2) 본 공사에 대한 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계 법규에 따라 시공하여야 한다.

3) 본 공사에 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

1.1.2  공사현장 관리

1.1.2.1  일반 사항

1) 공사 현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고 방지에 최선을 다한다.

2) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

1.1.2.2.  가설물

1) 현장관리 운영상 필요한 작업장, 창고 및 화장실 등은 수급자 부담으로 설치할 수 있다.

장소는 공사진행에 장해를 주지 않는 곳으로 감독관의 승인을 받는다.

2) 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하든가 불연 재료를 사용하고 소화기를 비치한다.

3) 공사용 비계 및 발판 등을 설치할 때에는 견고하고 안전하게 설치하며 항상 그 위치보존에 주의한다.

4) 공사용수 및 전력은 특기시방서에 명기하지 않는 한 감독관과 협의하여 수속절차를 밟아 시설한다

5) 모든 가설물은 사용 후 수급자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결히 원상 복구하여야 한다.

6) 가설물이 사용 중에 있다해도 공사진행상 장애가 될 경우에는 이전 또는 철거하여야 한다.

1.1.3 기기 및 재료

1.1.3.1 일반 사항

1) 가설공사용 재료 또는 특기시방에서 정하는 바를 제외한 모든 기기 및 재료는 신품으로써 전기용품 안전관리법, 한국산업규격(KS), 공산품관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품이상으로 한다.

2) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그밖의 제반설비와 균형을 고려 하여 감독관의 승인을 받아 선정한다.

3) 기기 또는 장치에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능등을 명시한 명판을 부착 하되 전기용품 안전관리법, KS, 공산품 관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 것으로 한다.

4) 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록한다.

1.1.3.2  기기 및 재료의 관리

1) 공사현장에 반입된 검사 자재 및 시험 합격 재료는 감독관이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고, 불 합격된 자재는 시공자로 하여금 지체없이 공사 현장 밖으로 반출한다.

2) 자재 관리는 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하여야 하며, 위험물 인화성 자재는 방화 안전 대책(소화기 설치 등)을 강구한다.

3) 전선관류(강제관, 동관, PVC관 등)는 규격별로 분리 보관하고, 관 내에 이 물질이 들어가지 않도록 하며 시공 시 이상 여부를 확인한다.

4) 모든 기기 및 재료는 현장 반입 전에 감독관에게 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검사를 받아야 한다. 반입 시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후 재 반입하고 검사를 받아야 한다.

다만 경미한 고장이나 손괴된 부분이 있는 경우로써 현장에서의 보수가 용이한 경우에는 감독관의 승인을 얻어 현장에서 보수할 수 있다. 또한 운반중 도금이 벗겨진 경우에는 현장 도착 전,후 재 도장하여 부식을 방지하며, 기능의 저하나 수명 단축이 발생치 않도록 유의하고 현장 보관 중 손괴가 발생치 아니하도록 수급자 책임 하에 철저히 보관한다.

1.1.3.3  시험 및 검사

1) 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법을 관계 법규, KS, 그 밖의 준용 기준, 전기설비검사 업무 처리 지침(한국전기안전공사) 등의 규정에 따른다.

2) 주요 기기 및 재료는 감독관의 입회 하에 공장 시험을 실시하고, 시험성적서를 제출하여야 한다.

3) 공정 중 특기시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를  행한다. 다만 KS에 의한 규격품과 공인기관의 시험 성적서 또는 검사증 등에 의하여 인정된 것 또는 감독관이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

4) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

1.1.3.4  지급 자재

지급 자재는 감독관 입회 하에 검수하고 인도된 지급 자재의 관리책임이 있으며, 인도 후 발생하는 지급 자재의 부족 및 손상을 입혔을 때는 수급 자가 책임진다.

1.1.4  시   공

1.1.4.1  일반 사항

1) 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 등에 따라 확실하게 시공한다. 다만 명시되지 않은 사항은 감독관과 협의하여 처리한다.

2) 케이블의 연결, 종단처리 등과 방송설비의 연결, 소방설비 기기의 연결, 통신설비의 연결, 각종 조작제어설비의 연결, TV공청설비의 연결 등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며, 해당분야에 전문 기술자격 제도가 있는 경우는 면허 자격자에 의하여 시공되어야 한다.

1.1.4.2  공정표 및 시공 계획서

1) 수급자는 공사 착공 시에 다음 사항을 감독관에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

가) 착공계

나) 현장대리인계, 현장대리인 이력서, 현장대리인 자격증 사본

다) 계약 내역서

라) 예정 공정표

마) 안전관리 계획서

2) 수급자는 착공에 앞서 시공 계획서 등을 제출하고 감독관의 승인을 받는다. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

3) 필요에 따라 각 공사의 세부공정표 및 세부시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받는다.

1.1.4.3  제작도 및 시공도

1) 수급자는 기기 제작 및 시공 상 필요한 도면 또는 견본을 제시하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 감독관이 필요하다고 인정하여 시공도를 요구하는 경우에는 시공도를 작성하여 감독관의  승인을 얻은 후 시공하여야 한다. 제출 시기 및 부수 등은 감독관의 지시에 따른다.

1.1.4.4  공사보고

1) 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후 조건 그 밖의 필요한 사항을 기재  한 공사보고서를 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 수급자는 감독관이 공사 진행 상 필요한 모든 서류 상의 요구가 있을 경우에는 그 지시에  따라야 한다.

3) 수급자는 다음 사항의 공사업무 기록서를 감독관에게 제출하여야 한다.

가) 감독관의 지시 사항에 대한 조치 결과

나) 공사 진도 보고서

다) 기타 감독관이 요구하는 사항

1.1.4.5  별도 발주 공사와의 관계

1) 공사진행상 관계되는 별도 발주 공사와의 협의가 필요한 때에는 감독관의 입회 하에 해당  공사관계자와 회의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

2) 특히 건축 구조적으로 결함을 발생시킬 우려가 있거나 관계되는 공사가 본 공사로 인하여  다른 수급자에게 피해를 유발시켜서는 아니되며, 만약 이러한 상황이 발생되었을 때에는 감독관 및 다른 수급자와 충분한 협의를 거쳐 복구되어야 한다.

1.1.4.6  공사사진

1) 공사완공 후 용이하게 공사 점검을 할 수 없는 설비, 감독관이 부재중 시공된 설비, 감독관이 필요하다고 인정하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감독관에게 제출한다.

2) 시공 중 촬영하는 경우에는 공사의 집행 과정과 질을 판별하기 용이하도록 촬영하며, 가능  한 매 20% 공정마다 촬영하고, 시공 종별이 바뀔 때마다 촬영한다.

3) 촬영된 사진을 공정 순서대로 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감독관에게 제출한  다.  제출 부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 감독관의 지시에 따른다.

1.1.4.7  시공 검사 및 입회

1) 공정 중 특기시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를  행한다.

2) 시공 후에 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 부분은 감독관의 입회 하에 시공한다. 또한 감독관의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

1.1.4.8  유지 보수 관리를 위한 표시

1) 각종 분전반, 배전반, 단자반, 접속함 등에는 도면에 명기된 해당 기기의 기호를 표시하여  야 하며, 도면에 기기 기호가 없는 경우에는 감독관의 승인을 얻어 기기 기호를 표시한다.

2) 각종 배선이 공동구, 피트에 설치된 것은 전압, 상별, 간선 또는 분,배전반의 회로 번호, 부  하명(분전반 또는 제어반 명 등)을 명기하여 공동구, 피트 등의 개구부나 입구, 매 20M이내 간격마다 표시하고 부하단에도 표시하여야 한다.

3) 각종 간선에는 상별을 변압기로부터 일괄되게 표시하여야 하며, 전선 가닥수가 5개 이상의  경우에는 전선을 찾기 용이하도록 전선 번호를 양단 및 풀 박스, 연결박스 등이나 단자함 내에 설치하여야 한다.

1.1.4.9  준공도면

1) 수급자는 공사 시공 중 도면 등과 다르게 시공한 부분은 즉시 현장 보관도면에 기재하여 (배선경로의 변경, 각종 기계기구장치 등의 위치 변경, 수구 위치의 변경, 기계기구의 특성  변경 등 도면의 기재사항과 다른 것을 포함하여 실제 시공한 전체 공사를 말한다) 준공시 준공도면을 작성하는데 이용하여야 한다.

2) 수급자는 공사 준공검사를 필하기 전에 수정을 요하는 사항을 수정한 후 감독관이 지시하는 기일 내에 수정을 요하는 사항이 완전히 수정 여부를 확인 받아 완전하다고 인정되는 경우 원도와 복사된 청사진을 준공서류와 함께 감독관에게 제출한다.

1.1.5  안전보건 관리

1) 모든 공사는 산업안전보건법에 적용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

2) 공사 현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 산업 안전 보건 관리 체제를 구성하여야 하며, 산업 안전 보건 관리규정을 작성하고 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

안전수칙에 따라 작업전 재해 방지에 필요한 주의를 교육 등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

3) 하도급 공사계약을 체결할 때에 노동부 장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준 안전 관리비를 공사금액에 계산하여야 한다. 계산된 안전관리비는 공사 현장의 재해  방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용하여서는 아니된다.

4) 인적, 물적 사고가 발생하였을 시는 즉시 감독관에게 보고하고, 민,형사 상의 모든 책임은 수급자가 지며 모든 경비도 수급자 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

5) 수급자가 공사 진행에 있어서 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등으로 생명, 신체 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

6) 수급자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부 적당한 행위가 있을 때에는 감독관이 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불 안전한 자의 현장투입을 금하여야 한다.

7) 안전관리 책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감독관에게 승인을 얻어야 한다.

8) 수급자는 전선, 전력 케이블을 지하 매설 시에는 굴착공사 착수 전 상하수도, 도시가스, 통신 및 전력 케이블 등의 지장물에 대해 위치, 용량, 상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보호 대책을 수립 후 공사를 착수하여야 한다.

9) 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 하여야 한다.

10) 모든 작업도구 및 공구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록 하여야 한다.

11) 야간 작업 시에는 충분한 조명을 하여야 한다.

12) 작업 전, 작업 중 음주행위를 금하고, 함부로 큰소리로 담소하거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 하여야 한다.

13) 모든 중량물은 감독관이 입회한 후 시공책임자의 책임으로 안전하게 운반하여야 한다.

14) 휴전 작업 및 위험 작업 시는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하여야 하며, 감독관의 입회하에 시공 책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 하여야 한다.

15) 전선로의 휴전 및 정전 작업 시는 필히 사활 여부를 점검하고 접지 후 작업하여야 한다.

16) 공사장에 시설하는 임시 전기설비는 보행과 차량 통행 및 작업에 지장이 없도록 하여야 하고 저압선이라도 충전부가 노출되지 않도록 시설하여야 한다. 또한 장시간 사용할 때는 “전기설비기술기준“에 적합하도록 시설하여야 한다.

17) 공사에 필요한 자재의 적재는 무너지지 않도록 안전하게 하여야 한다.

18) 용접장소 부근은 인화물질 등의 유무를 파악하고 안전조치를 취한 후 용접불꽃으로 인한 화재 위험이 없도록 하여야 한다.

19) 수급자는 주위 민원 발생 우려가 있는 건축물 또는 구조물이 있을 경우에는 시공 전 소정의 검사를 한 후 그 부분의 모든 것을 촬영하여 민원 야기 시 즉시 해결하도록 한다.

20) 수급자는 안전관리법 등 모든 규정에 의하여 교통 안전 표지물 또는 산업 안전 표지물을 설치하여 안전사고를 예방하여야 한다. 또한 공사안내판을 필히 설치하여야 한다.

21) 수급자는 모든 공정에 있어서 전기설비와 건물을 접지하고, 낙뢰로부터 보호하는 시설을 한다.

22) 전기 용접기의 접지 시 가스 파이프나 전선관 등에  접지하지 않아야 한다.

23) 전기용접기의 케이블은 접속부가 없도록 하여야 한다. 작업자가 작업장을 떠날 때는 1차 전원을 절체하고 용접기 전원을 분리하여야 한다.

24) 전기기계기구를 부착 시에는 구조적 강도가 충분하도록 시공하여야 한다.

1.1.6  완성검사 및 공사인도

1) 관공서의 검사 : 공사가 완료되었을 때에는 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

2) 공사준공 관련자료

가) 공사가 완료되었을 때에는 각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침, 제작자의 주소와 전화번호, 필요한 보수 부품의 구입처 하자보수기간, 각종 기기의 시험성적서 등 유지보수에 필요한 자료를 감독관에게 준공서류와 함께 제출하여야 한다. 제출 부수는 감독관의 지시에 따른다.

나) 수급자가 설치한 각종 기기에 부속되어있는 공구류 및 유지 보수 시 필요한 특수공구 (일반적이 아닌 것으로 해당 기기 적용의 공구)등은 명세와 함께 현품을 감독관에게 인계하여야 한다. 기기와 함께 납품된 예비품 및 단순하자 보수용 부품의 경우도 같다.

다) 수급자는 공사가 준공된 후 감독관이 지정하는 적절한 시기에 건축물의 설치위치, 배선경로, 각종 기기의 조작방법, 조작 상의 주의사항, 조작순서 등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다. 교육 안내시간, 시기 등은 감독관의 지시에 따르며, 교육 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정되는 범위 내로 한다.

1.1.7 그 밖의 사항

1) 전기를 공급받기 위하여 전력회사에 납부하는 고객부담 공사비는 특기하지 않는 한 발주처에서 부담한다.

2) 공사계약서 또는 시방서에 특기한 것을 제외하고는 특허권을 사용하는 일이 있을 때에는 모두 수급자가 책임지고 처리한다.

3) 본 공사 시행에 필요한 작업차량에 대해서는 수급자 신청에 의해 고속도로 통행증을 발급받아 운행한다.

제 2 절  옥내배선공사

2.1 일반 사항

2.1.1 적용범위

이 시방은 변전설비로부터 전력 부하기기로 공급하는 전력 및 제어용과 각종 정보기기 간의 정보 전달용 배선공사에 적용 한다.

2.1.2. 관계 규정

배선은 전기설비기술기준, 내선규정, 정보통신 설비의 기술기준에 준하여 시방서 및 설계도에 따라 시설장소에 적합한 방법으로 배선한다.

2.1.3 배선에 사용하는 전선

1) 옥내배선에 사용되는 전선은 전기설비기술기준 제189조(저압 옥내배선의 사용전선)에 의하며, 고압 옥내배선용은 전기설비기술기준 제299조(고압 옥내배선 등의 시설), 특별고압은 전기설비기술기준 제232조(특별고압 옥내전기설비의 시설)에 의하여야 한다.

2) 도면에 표시된 각종 전선의 규격은 필요한 최소의 규격으로 도면에 표시된 규격의 것보다 적은 규격의 전선을 사용할 수 없다. 전선의 종류도 도면에 명기된 종류 또는 그 이상의 양호한 특성을 갖고 있는 전선을 사용하여야 한다.

3) 방재설비용(소방설비용을 포함한다)은 소방법 등의 관계법이 정하는 바에 따르며, 해당설비의 시방서를 참조한다.

2.1.4 전선의 접속

1) 전선의 접속은 직선접속, 분기접속, 종단접속, 슬리브에 의한 접속 등으로 하며, 절연은 전선의 절연 강도보다 높아지도록 적절한 방법으로(접속절연재, 테이프 등) 완전히 절연 확보를 하여야한다. 테이프 등으로 절연하는 경우 자연상태에 방치하면 자연히 벗겨지는 현상이 없는 것이어야 한다.

2) 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에 시행되어야 한다.

점검이 용이하지 아니한 은폐 장소, 전선관내, 플로어덕트 내, 뚜껑이 없는 기타 덕트 등에 서의 전선 접속은 할 수 없다.

3) 이외의 사항에 대해서는 내선규정 125-8(전선의 접속) 및 125-9(전선접속의 구체적 방법)의 규정에 따른다.

2.1.5 전선과 기구 단자와의 접속

1) 전선을 나사로 고정할 경우로서 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소에는 이중너트, 스프링 와셔 및 나사 이완 방지기구가 있는 것을 사용한다.

2) 전선을 1본밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하지 아니한다.

3) 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5mm²를 초과하는 연선에는 터미널러그를 부착한다.

2.1.6 배선과 다른 배선 또는 약전류전선, 광섬유 케이블 등과의 이격

저압배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선을 포함한다)또는 약전류전선, 광섬유 케이블 등이 접근 또는 교차하는 경우는 다음 표와 같이 이격 시설한다.

접근 대상물 배 선		애자 사용 배선		애자 사용 배선 이외의 배선	광섬유 케이블	약전류 전선, 수관(水管), 가스관 또는 이와 유사한 것
		절연전선	나 전 선
애자 사용 배선	절연전선	① 10cm	① 30cm	② 10cm	③ 10cm	③ 10cm
	나전선	① 30cm	① 30cm	② 30cm	③ 30cm	③ 30cm
애자 사용 배선 이외의 배선		② 10cm	② 30cm			직접 접촉하지 아니하도록 시설한다

(주) 기호의 뜻은 다음과 같다.

① 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 어느 하나의 저압옥내 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어서 시설하는 경우는 위 표에 따르지 아니하여도 된다. 또, 배선이 병행할 경우에는 6cm 이상으로 할 수 있다.

② 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 애자 사용 배선에 의하여 시설하는 저압옥내배선 또는 관등회로의 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어서 시설하는 경우는 위 표에 따르지 아니하여도 된다.

③ 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우로서 저압옥내배선과 약전류전선ּ광섬유케이블ּ 수관(水管)ּ 가스관 또는 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설한 경우 또는 저압옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우에는 위 표에 따르지 아니하여도 된다.

2.1.7 전선의 상별표시

모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기 단자로부터 (버스 바의 경우도 같으며) 저압 수전의 경우는 수전 계량기 2차측으로부터 수구 또는 부하 전원단까지 같은 색으로 배선되도록 하여야 한다.

2.1.8  시설장소와 배선방법

옥내, 옥측 및 옥외배선은 그 시설장소 및 사용전압의 구분에 따라 적합하게 시설하여야 하며 내선규정 400-3(시설장소와 배선방법)의 규정에 따른다.

2.1.9 온도가 높은 것으로부터의 보호

저압의 옥내, 옥측 배선은 난방용 배관과 같은 열을 발산하는 장치에서 15cm이상 이격시켜야 한다.

2.1.10 국부적인 집중하중의 배제

수직 전선관 배선 시의 상부 관 단 또는 수직케이블 배선 시의 상단, 수평 행거 배선 시의 양단 등에 집중 하중이 걸리기 쉬우므로 집중 하중을 분산시키거나 집중 하중에 견딜 수 있는 적절한 조치를 강구하여 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능 저하가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

2.1.11  절연저항과 절연내력

전로는 대지로부터 절연하여야 하며, 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비기술기준에 의한다.

2.1.12  금속제의 부식(녹) 방지

1) 모든 금속제 통로 및 그 부속 중 시공과정에서 도금 또는 부식 방지 마감이 손상을 입은 경우에는 현장에서 재 도장하여 부식을 방지하여야 한다. 용접부위, 구멍뚫기 또는 나사를 냄으로서 금속체가 노출되는 부위의 경우도 같다. 부식방지용 도장의 성능은 원래의 도금정도 등과 같거나 그 이상이 되도록 하여야 한다.

2) 마감색은 손상을 입지 아니한 곳과 같아야 하며, 만약 부분도장으로 색채가 차이가 나서 미관상 문제가 발생할 때에는 수급자 부담으로 전체를 재 도장하여야 한다. 손상부위의 재도장은 손상을 입은 직후에 시행하여야 한다.

3) 도금 등이 손상되지 아니한 금속제라 할지라도 수분등 부식성 가스가 생존하는 장소에 노출되는 금속제는 환경조건에 따른 부식을 방지하기 위하여 녹막이 도장 2회를 마감하여야 하며, 대지 또는 습한 바닥에 매설되는 것은 설치 전에 아스팔트 콤파운드(부식방지용)를 도장한 후 설치하여야 한다.

4) 녹막이 도장은 시행 전 감독관에게 서면 보고하여야 하며, 시행 후에 검사를 받아 합격하여야 한다.

2.1.13  건축물에 대한 유의사항

1) 건축물에 과대한 구멍(슬리브를 포함)이나 틈을 내지 말 것.

2) 지나치게 굵은 관이 건축물을 관통되지 아니하도록 유도할 것,

3) 전선관 등을 콘크리트 슬라브 내에 설치할 때에는 관이나 바깥 지름이 슬라브 두께의 1/3 이내가 되도록 하여야 하며, 전선관의 호칭 관경이 36mm 이상인 것을 원칙적으로 슬라브내에 설치할 수 없으나(슬라브의 두께가 전선관 등의 외경이 3배 이상인 경우는 제외한다) 불가피한 경우에는 구조적 결함이 없도록 충분히 검토하여 시공도를 작성한 후 감독관(감리원)의 사전 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

2.1.14  시험 및 검사

1) KS 제품이 아닌 것에 대해서는 사용재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고, 관련 기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출 받아 성능을 확인 받는다. 필요한 경우에는 감독관이 입회 시험 및 검사를 실시한다.

2) 절연저항 시험

수급자는 배선공사를 완료하고 기기의 취부가 끝난 후 전기를 회로에 충전하기 전과 준공 검사 시에는 회로의 절연저항시험을 시행하여야 한다. 전기 충전은 모든 불량개소가 적절히 개수된 후에 할 수 있으며, 절연저항 시험 결과는 각 분,배전반의 간선 또는 분기회로 및 기기 별로 분류하여 감독관에게 서면으로 보고하여야 하며 절연저항 측정 시 감독관이 입회 하도록 한다.

2.2  합성수지관 배선

2.2.1  시공

2.2.1.1  전선

합성수지관 내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

2.2.1.2  배관

1) 합성수지관 배선은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설하여서는 아니 된다.  다만, 적당한 방호장치를 시설한 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 합수지관의 단구(端口)는 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없는 것이어야 한다.

3) 합성수지관 배선의 배관 및 박스는 다음 각 호에 의하여 시설한다.

가) 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도 변화에 의한 신축 재해방지를 위하여  25-30m 마다 신축장치를 설치한다.

나) 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 아니하도록 하고, 3개 이상의 배관이 한군데 묶여서 동일 방향으로 배관되는 일이 없어야 하며, 가능한 한 25mm 이상을 서로 이격하여  배관하도록 한다.

다) 벽내 매입박스 등은 콘크리트 타설시에 손상되지 아니하도록 충분한 강도가 있는 것을 사용한다.

라) 콘크리트 내에 매설하는 배관은 가능한 한 철근을 따라가면서 배관하고 벽 내에서는 가능한 한 수직배관으로 하며 수평배관을 피하도록 한다.

2.2.1.3  관 및 부속품의 연결과 지지

1) 합성수지관 상호 또는 합성수지관과 기타 부속품과의 연결이나 지지는 견고하게, 그리고 조영재에 확실하게 지지한다.

2) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점 간의 거리를 1.5m 이하로 하고, 또한 그 지지점을 관단과 박스와의 접속점 및 관 상호 접속점에서 가까운 곳에 시설한다. 가까운 곳이라 함은 0.3m 정도가 바람직하다.

3) 합성수지관 상호 및 관과 박스와는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관과 같이 지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우에는 0.8배)이상으로 하고, 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속한다.

4) 다음의 관은 직접 접속하여서는 아니된다.

가) 합성수지제 가요관 상호

나) CD 관 상호

다) 경질 비닐관과 합성수지제 가요관

라) 경질비닐관과 CD 관

마) 합성수지제 가요관과 CD 관

5) 합성수지제 가요관 또는 CD 관을 박스 또는 풀 박스 안으로 인입할 경우에는 물이 박스 또는 풀 박스 안으로 새어 들어가지 아니하도록 시설한다.

2.2.1.4 아우트렛 박스류의 설치

1) 조명기구, 콘센트, 점멸기 등의 부착 위치에는 아우트렛박스 또는 이에 상당하는 것을 사용한다. 다만, 노출된 인하배선의 말단 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용할 수도 있다.

2) 박스는 충분한 용량을 가지는 것을 선정한다.

3) 아우트렛 박스에 조명기구의 플랜지 등에 직접 접속되는 경우를 제외하고는 덮개를 부착한다.

4) 합성수지제 1개 박스 내에 수용할 수 있는 전선수는 다음 표와 같다.

박스의 종류	박스의 크기			전선의 굵기 및 가닥 수
	가로세로	깊이	체적 [ cm ³]	1.6 [ mm ]	2.0 [mm ]	5.5 [mm ²]	8 [mm²]	14 [mm²]
8각 아우트렛박스 4각 아우트렛박스 얕은형 4각 아우트렛박스 깊은형 아우트렛박스 소형 아우트렛박스 대형 스위치박스 소형 스위치박스 중형 스위치박스 대형 8각 콘크리트박스 얕은형 8각 콘크리트박스 깊은형	88 110 110 62x90 84x110 43x82 55x101 84x110 97 97	54 50 60 38 60 36 60 60 54 75	302 508 584 164 462 103 168 462 265 375	9 15 17 5 14 3 5 14 8 11	8 13 15 4 12 2 4 12 7 10	7 12 14 4 11 2 4 11 6 9	6 10 11 3 9 2 3 9 5 7	3 6 7 2 5 1 2 5 3 4

(주)  ① 박스의 크기는 외부크기, 체적은 내부 체적을 표시한다.

② 박스 내에서 연결 없이 통과하는 전선은 1가닥으로 본다.

③ 등기구의 리드선 등과 박스의 전선이 연결될 때에는 등기구 등의 리드선은 전선 가닥수로 계산하지 아니한다.

④ 위에 표시되지 아니한 종류의 박스에 대하여는 2.2.2.5항의 규정에 준용한다.

5) 그 밖의 사항은 2.2.2.5항의 규정에 따라 시설한다.

2.3  금속제 가요전선관 배선

2.3.1  시공

금속제 가요전선관 내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

2.3.1.1  배관

1) 금속제 가요전선관 배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 아니된다. 다만 적당한 방호장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 1종 금속제 가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다)에 한하여 사용할 수 있다.

3) 금속제가요 전선관 및 부속품의 단구(端口)는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

4) 2종 금속제 가요전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

가) 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률(曲率)반지름을 2종 금속제 가요전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

나) 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나 또는 점검이 불가능 할 경우에는 곡률 반지름을 2종 금속제 가요전선관 안지름의 6배 이상으로 한다.

5) 1종 금속제 가요전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

6) 샤프밴드(Sharp Bend)는 사용하여서는 아니 된다.

2.3.1.2  금속제 가요전선관의 설치

1) 금속제 가요전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 조영재 등에 확실하게 지지한다.

2) 금속제 가요전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

3) 금속제 가요전선관 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기(接續器)로 접속한다.

4) 금속제 가요전선관을 금속관 배선, 금속몰드 배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기 등을 사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

5) 금속제 가요전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점 간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 다만,  공사상 부득이 한 경우에는 금속제 가요전선관을 지지하지 아니하여도 된다.

시설의 구분	지지점 간의 거리(m)
조영재의 옆면 또는 아래 면에 수평방향으로 시설한 것	1 이 하
사람이 접촉될 우려가 있는 것	1 이 하
금속제 가요 전선관 상호 및 금속제 가요 전선관과 박스 기구와의 접속개소	접속개소에서 0.3이하
기 타	2 이 하

2.4  케이블 배선

2.4.1  시공

2.4.1.1  시설방법

1) 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소에는 케이블을 시설하여서는 아니 된다. 다만, 그 부분의 케이블을 금속관, 가스철관, 합성수지관 등에 넣는 등 적당한 방호방법을 강구할 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 마루바닥ּ벽ּ천장ּ기둥 등에 직접 매입하지 아니한다. 다만, 케이블을 충분한 굵기의 금속관ּ가스철관ּ합성수지관 등에 넣어서 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 방호에 사용하는 금속관ּ가스철관ּ합성수지관 등의 단구(端口)를 매끈하게 하는등 케이블의 인입이나 교체 시에 피복이 손상되지 아니하도록 한다.

4) 케이블을 금속제의 박스 등에 삽입하는 경우에는 고무부싱, 케이블 접속기 등을 사용하여 케이블의 손상을 방지한다.

5) 케이블을 수용장소의 구내에 매설하는 경우에는 직접 매설식 또는 관로 식으로 시설한다.

6) 케이블 설치용 배관의 굵기는 2.2.1.1 3)항의 규정에 따르고, 케이블 인출시 전선관의 양단은 손상을 입지 아니하도록 처리한 후 부싱 또는 캡을 끼워서 케이블을 보호하여야 한다.

2.4.1.2  케이블의 지지

1) 케이블을 시설하는 경우의 지지는 해당 케이블에 적합한 클리트(Cleat)ּ새들ּ스테이플 등으로 케이블을 손상할 우려가 없도록 견고하게 고정한다.

2) 케이블을 조영재의 아래면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점 간의 거리를 케이블은 2m(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m)이하, 캡타이어 케이블은 1m 이하로 하고 또한 그 피복을 손상하지 아니하도록 시설한다.

3) 케이블(지름 3.2mm 이하의 것)을 노출장소에서 조영재에 따라 시설할 경우 지지점 간의 거리는 원칙적으로 다음 표에 따라야 한다.

시 설 의 구 분	지지점 간의 거리(m)
조영재의 옆면 또는 아랫면에 수평방향으로 시설하는 곳.	1 이 하
사람이 접촉될 우려가 있는 곳.	1 이 하
케이블 상호 및 케이블 박스, 기구와의 접속 개소	접속개소에서 0.3 이하
그 밖의 장소	2 이 하

4) 케이블은 은폐 배선의 경우에 있어서 케이블에 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하는 경우에 한하여 지지하지 아니할 수 있다.

5) 래크(Rack) 등에 시설할 경우에는 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

가) 래크 등은 케이블 중량에 충분히 견디는 구조로서 또한 견고하게 시설할 것.

나) 래크 등에 케이블을 시설하는 경우의 지지점 간의 거기는 케이블이 이동하지 아니 하도록 적당하게 지지할 것.

6) 케이블을 조영재에 따라서 시설하지 아니하는 경우의 지지점 간의 거리는 2m이하로 하여야 한다.

7) 습기가 있는 장소 등에 케이블을 고정할 때에는 케이블 고정재, 너트, 볼트 나사 및 와샤등과 케이블이 고정되는 조영재 등이 부식하여 케이블이 노후화 되어 추락되지 아니하도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

2.4.1.3  케이블의 굴곡

케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고 그 굴곡부의 곡률 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배(단심인 것은 8배)이상으로 한다.

2.4.1.4  케이블의 접속

1) 케이블 상호의 접속은 캐비닛, 아우트랫 박스 또는 접속함 등의 내부에서 하거나 적당한 접속함을 사용하여 접속부분이 노출되지 아니하도록 한다. 다만, 에폭시계 수지로 몰드한 경우 또는 절연튜브(절연튜브라 함은 접속부분의 케이블 피복과 일체화되어 파괴하지 아니하고는 해체할 수 없는 것을 말한다.)를 사용하여 충분히 피복하여 보호한 경우는 접속함을 사용하지 아니할 수 있다.

2) 케이블을 기구단자와 접속하는 경우에는 캐비닛, 아우트랫 박스 등의 내부에서 한다. 다만 벽의 빈 부분, 천장내부 또는 이들과 유사한 장소에서 기구단자를 견고한 난연성 절연물로 밀폐하고 케이블의 도체 절연물이 조영재에서 충분히 이격 된 장소에서는 그러하지 아니하다.

3) 단자 금구가 있는 접속함은 점검할 수 있도록 시설한다.

4) 단면적이 큰 케이블 상호를 접속하는 경우 등에서 1)의 규정에 따르기가 어려울 경우에는 자기 접착성 절연테이프 등을 사용하여 충분하게 피복하거나 절연용 플라스틱튜브 등을 끼워 보호한다.

5) 케이블과 절연전선을 접속하는 경우에는 2.1.4항의 규정에 따르고 옥외에서는 케이블 끝을 아래쪽으로 구부려 피복 내에 빗물이 스며들지 아니하도록 한다.

6) 고압 또는 특별고압 케이블의 접속부에는 전기적 차폐층을 설치하며 접속부 차폐층의 전류용량은 케이블의 차폐층 전류용량과 동등하거나 그 이상이어야 한다.

7) 고압 이상의 케이블을 종단 처리할 때에는 전기력선의 밀도를 기타의 케이블 부분과 같도록 하기 위하여 반드시 스트레스 콘을 설치하며, 접속장치는 반드시 해당 케이블에 적합한 것이어야 한다.

2.4.1.5  접지

1) 사용전압이 400V미만인 경우, 관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선 접속함은 제 3 종 접지공사로 접지 한다.

2) 사용전압이 400V이상인 관과 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선 접속함은 특별 제3종 접지공사로 접지 한다. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제 3 종 접지공사로 접지 할 수 있다.

제 3 절  구내전선로공사

3.1 일반사항

3.1.1 적용범위

이 시방서는 수용장소의 구내에 시설하는 저압, 고압 및 특별고압의 지중전선로 및 인입선등의 시설에 적용한다.

3.1.2 관계 규정

구내전선로 공사는 전기설비기술기준, 배전규정, 내선규정에 준하며, 시방서 및 설계도에 따라 시설장소에 적합한 방법으로 시공한다.

3.1.3 사용전선 및 전선의 접속

구내전선로 공사에 사용하는 전선과 케이블은 특기한 것을 제외하고 KS에 의하며, 시설장소에 적합한 것을 사용한다.

3.1.4 배전용 기기

변압기, 개폐기 등 배전용 전기 기기는 KSC 4303(소형 6kV 유입 변압기), KSC 4306(일단 접지변압기), KSC 4501(고압유 부하개폐기), KSC 4601(고압피뢰기) 등에 적합하여야 하며, 공인 시험기관에서 합격한 것으로 한다. 다만 KS 규정이 없을 때에는 감독관의 지시에 따른다.

3.1.5 절연저항과 절연 내력

1) 전로는 대지로부터 절연하여야 하며, 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비기술기준 및 내선규정에 의한다.

2) 옥외 배선에서 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항 (다심 케이블, DV전선 또는 다심형 전선에서는 심선 상호 및 심선과 대지사이의 절연저항)은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 1/2,000(1조당)을 초과하지 않아야 한다.

3) 고압 또는 중성점 접지식 특별고압배선은 고압에서는 그 최대사용 전압의 1.5배, 중성점 접지식 특별고압 전로에서는 그 최대사용전압의 0.92배의 시험전압으로 그 전선과 대지사이의 절연내력을 시험하였을 대 연속하여 10분 간 이에 견디는 것이어야 한다.

3.2 지중전선로공사

3.2.1.1 지중전선로의 시설방식

1) 지중 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식, 암거식 또는 직접 매설방식에 의하여 시설한다.

2) 지중전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는, 견고하며 차량, 기타 중량물의 압력에 견디고 또한 물기가 스며들지 아니하는 관 또는 암거를 사용하여야 한다.

3) 지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.

가) 매설 깊이는 다음 표에 의한다.

시설장소	매설깊이[m]
차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소	1.2이상
기타장소	0.6이상

나) 케이블은 다음에 해당하는 경우를 제외하고는 콘크리트제의 견고한 트로프, 기타 견고한 관 또는 트로프에 넣어서 시설한다.

① 저압 또는 고압의 케이블을 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 케이블의 상부를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우

② 케이블에 CD케이블 또는 개장(鎧裝)을 가지는 케이블을 사용하여 시설하는 경우

③ 케이블에 파이프형 압력케이블을 사용하고 또한 케이블의 상부를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우

4) 지중전선로의 매설개소에는 필요에 따라 매설깊이, 전선로 방향 등을 지상에서 쉽게 확인할 수 있도록 표주(標住)등으로 표시하여야 하며, 매설위치를 준공도면에 정확히 표시하여 감독관에게 제출한다.

5) 지중전선로의 설치 경로는 설치전 지반의 연약 정도, 부등 침하 요인여부, 지중의 수압정도, 상시 흡습(흡수)정도, 주위의 위험물 배관 또는 유도장해 피해물 유무, 발열체 유무 등의 설치여건을 확실히 파악한 후 이들에 대한 대책을 충분히 강구하여야 하며, 우천시(특히, 홍수) 표토가 손실되지 아니할 장소를 택하여 설치하여야 한다.

6) 케이블의 외장 또는 절연물을 용해시키는 화학물질을 취급하는 장소에 케이블을 매설할 때에는 (강제 전선관 배선시에는 강제 부식제, 합성수지관의 경우는 합성수지관 용해제) 케이블 설치주위 및 지상으로부터 이들이 침입되지 아니하도록 하거나 이에 대한 대책을 충분히 한 후 시설하도록 한다.

3.2.2.2 지중함의 시설

1) 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디고 또한 물기가 쉽게 스며들지 아니하는 구조이어야 한다.

2) 지중함의 내부 마감은 지하수 침입이 용이하지 아니한 방법(방수처리)으로 시공하여야 하며, 침입한 물이 용이하게 배수되거나 그 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조이어야 한다.

3) 폭발성, 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1㎥ 이상인 것에는 통풍 장치 기타 가스를 발산하기 위한 적당한 장치를 시설한다.

4) 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 사람이 쉽게 열 수 없도록 시설한다.

5) 지중함의 설치위치 변경은 사전에 감독관의 승인을 얻어야 한다.

6) 지중함 내에 설치되는 모든 철제류(부라켓, 행거, 후크, 앵커용 자재 등)는 부식방지 마감 (도금 등) 처리가 된 제품이거나 부식이 되지 아니하는 제품을 사용하여야 하며 지중함 벽에 매입 설치되는 앵커류는 물의 침입이 방지 되도록 방수층 위에 설치하거나 적절한 조치 후 시설하여야 한다.

7) 지중함 내에서 케이블의 차폐층이나 금속류를 접지 하여야 하는 경우에는 적절한 접지장치를 지중함의 바닥 또는 지중함 외에 시설하여 차폐층과 모든 비충전 도체의 접지가 용이하도록 하여야 한다.

접지장치는 점검 또는 시험이 용이하도록 설치하고 매설위치를 표시하여야 한다.

3.2.2.3 흙파기 및 되메우기

1) 흙파기 및 되메우기는 건설교통부 제정 건축공사 표준시방서의 토공사의 규정에 따라 시공한다.

2) 케이블을 지중에 직매할 경우에는 돌 등 돌출물이 케이블의 외피에 손상을 주지 아니하도록 모래 등으로 매설한 후(케이블의 상, 하, 측면) 원래의 지반토로 되메우기 한다.

3.2.2.4 지중 케이블의 부설 및 접지

1) 관내에 케이블을 부설하는 경우는 인입하기에 앞서 관내를 충분히 청소하고 케이블을 손상하지 않도록 관단을 보호한 후 조심스럽게 인입한다.

2) 케이블은 인입구, 인출구 가까이의 맨홀, 핸드홀 내에서 여유를 갖게 한다.

3) 케이블의 인입구 또는 인출구에서 물이 옥내에 침입하지 않도록 충분히 유의하여 방수처리를 행한다

4) 지중 전선의 중간접속을 가능한 피하며 지중전선 상호를 접속하는 경우에는 내선규정 820-4(지중 전선 상호의 접속)의 규정에 따라 시설한다.

5) 지중 전선이 지중 약전류전선로 또는 지중 광섬유케이블 등과 접근 또는 교차하는 경우에 상호의 이격 거리가 저압 또는 고압의 지중 전선로에 있어서는 30cm 이하, 특별고압 지중 전선로에 있어서는 60cm 이하인 때에는 지중 전선로와 지중 약전류전선로 또는 지중 광섬유 케이블과의 사이에 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 해당 관이 지중 약전류 전선류 또는 지중 광섬유케이블과 직접 접촉하지 아니 하도록 하여야 한다.

6) 관․암거 기타 지중 전선을 넣은 방호장치의 금속제부분, 금속제의 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속체에 제3종 접지공사를 하여야 한다. 다만 이들의 방식(防蝕)조치를 시행한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

7) 지중 전선로는 지중 약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장애를 미치지 아니하도록 지중 약전류 전선로에서 충분히 이격하거나 또는 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

3.2.2.5 케이블 배선용 배관의 설치

1) 배관의 설치는 어느 한쪽만으로 기울도록 하여 침입된 물이 배수되도록 설치하여야 하며 옥내에 들어오는 관의 경우 옥외 쪽으로 기울도록 한다. 기울기는 최소 1/100이 되도록 하여야 하며 기울기를 확보하기 힘든 경우는 맨홀 또는 핸드 홀을 추가로 설치하여 배수되도록 하여야 한다.

2) 배관의 연결은 가능한 한 물의 침입이 되지 아니하도록 컴파운드, 누수방지 테이프 등을 이용하여 연결하여야 한다. 합성수지관 연결용의 접착제는 사용하는 합성수지관에 접합한 것을 택하여 사용하여야 하며, 접속 전면에 골고루 칠하여 지도록 하여야 한다. 합성수지관의 연결제는 관의 강도와 같거나 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

3) 강제 전선관 연결 시 연결 금구는 사용 전선관에 적합한 것을 택하여야 하며, 전선관에 나사를 낼 때에는 전선관의 종합적 강도가 저하되지 아니하도록 특별히 유의하고, 나사 부분의 부식방지 대책을 철저히 강구하여야 한다.

4) 연약 지반으로 배관설치 장소의 위치변경이 발생할 우려가 있는 곳은 가요성 지중 배관으로 시설하고, 변형에 대처할 수 있도록 배관 종단의 케이블이 여유가 있도록 시설하여야 한다.

제 4 절  조명설비공사

4.1 일반사항

4.1.1 적용범위

이 시방은 조명설비에 포함되는 조명기구, 분전반, 배선 등의 시설에 대하여 적용한다.

4.1.2 제작도 및 견본

시방서 또는 설계도에 의하여 제작되는 것은 미리 구조 및 설치방법을 표시한 제작도 또는 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받은 후 제작하여야 하며, 등기구 외형, 전구 종류, 역률, 전압, 소요 전력 소비량, 배광 특성 등의 제반특성은 감독관의 승인 없이는 변경할 수 없다.

4.1.3 등기구의 구조일반 및 내부배선

1) 등기구의 조립은 나사 또는 용접 등에 의하며 납땜을 사용할 수 없다. 나사를 이용할 때에는 사용 중 이완되는 일이 없도록 완전하게 조이고 필요 개소에는 너트 또는 복귀방지 장치를 하여야 한다.

2) 백열전등(할로겐전구 등을 포함한다)을 사용한 등기구의 반사갓, 그로브, 디퓨저 소켓이 부착되는 물체 등은 일절 합성수지제 등의 인화질 재료나 용융제, 변형제를 사용할 수 없다.

3) 등기구의 몸체 크기는 등기구 내부 발열과 안전 확보에 충분한 크기의 것이어야 하며, 등기구의 설치 환경조건 및 등기구 형체를 고려하여 가능한 많은 통풍구를 설치하여야 한다.

4) 등기구 전체는 가용성 물질이나 용융되기 쉬운 물질, 변형되기 쉬운 물질 및 변색되기 쉬운 물질을 사용하여 제작하지 않도록 하여야 한다. 특히 이들 물질은 등기구의 발열체로 부터 직접 열이 전도 되는 개소나 전구, 안정기 등이 접속되거나 폭발 시 비화할 수 있는 개소에는 사용할 수 없으며, 등기구의 장식 상 필요한 외피로서 통풍이 원활하고 안전한 개소에 한하여 사용할 수 있다.

5) 등기구의 모든 배선 및 충전부는 반드시 은폐 되여야 하며 점등시 배선이 점등을 방해하거나 보여서는 아니된다.

6) 조명기구 내부에 사용되는 배선류는 등기구 내부의 정상시 허용되는 최고온도 및 이상시 발생될 최고 온도(전선이 접속되는 발열체의 표피온도를 말하는 것으로 전구 소켓, 안정기 등을 포함한다.)에 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다. 등기구와 외부 배선의 연결은 반드시 등기구내에 설치된 단자에서 시행하여야 한다.

7) 등기구 내의 배선은 반드시 상시 사용온도가 100。c 이상인 것으로 등기구 내에서 발생할 수 있는 어떠한 온도 상승에서도 그 특성이 변하거나 절연체가 손상을 입지 아니하는 것이여야 한다.

8) 등기구 내에서의 전선 접속은 최소화하여야 하며, 가능한 한 모든 접속은 300V급의 단자대로서 소정의 부하전류를 안전하게 통전 할 수 있고 적정한 절연커버가 있는 곳에서 행하도록 하여야 한다.

단자대를 이용할 수 없는 개소의 전선 접속은 슬리브 접속, 납땝 접속 등의 적절한 접속에 의하고, 내부 열에 의하여 벗겨지거나 변형되지 아니하고 특성의 저하가 없는 것으로써 사용전선과 동등 이상의 내열성이 있는 튜브 절연제를 끼워 절연하도록 한다.

4.1.4 등기구의 전압과 점멸

1) 특기시방서 및 설계도에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 모든 등기구의 전압은 220V 이어야 한다.

2) 사무실 기타 많은 사람이 함께 사용하는 장소(극장의 관객석, 역의 대합실, 주차장, 강당, 기타 이와 유사한 장소 및 자동 조명제어장치가 설치된 장소를 제외한다)에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분조명이 가능하도록 등기구 수 6개 이내의 전등 군으로 구분하여 전등 군마다 점멸이 가능하도록 하되 창(태양광선이 들어오는 창에 한한다.)과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 한다. 다만, 등기구수 6개 이내로 구분한 전등군의 점등배열이 일렬로 되어 있고 그 열이 창의 면과 평행이 되는 경우에 창과 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 하지 아니할 수 있다.

3) 광천장 조명 또는 간접조명을 위하여 전등을 격등 회로로 시설하는 경우에는 2)항의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

4) 그 밖의 사항은 전기설비기술기준 제197조(점멸장치와 타임스위치 등의 시설)의 규정에 따른다.

4.1.5 등기구의 배치

1) 수급자는 등기구를 배치하기 전에 천장의 마감방법과 마감재료, 천장의 구조, 등기구의 설치방법, 등기구 설치로 인한 천장의 보강방법과 마감방법, 매입등 기구의 매입위치 조건, 등기구 매입위치에 기계설비 등의 기타 설비 설치여부, 등기구 설치후의 전구 교체 등의 유지관리 방법, 등기구 설치 위치 주위의 발열체 유무와 감지기 등 기타 기구의 배치방법과 이들과의 연관성 등을 충분히 검토하여 적정히 배치되도록 하여야 한다.

2) 모든 조명기구는 원칙적으로 건축 실내마감과 조화를 이루어야 하기 때문에 대칭성의 부여와 조명 대상물의 조명에 확실하게 배치되도록 하여야 한다.

3) 수급자는 등기구 배치도와 설치 상세도 등을 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 등기구를 배치하여야 한다.

4.1.6 등기구 설치

1) 모든 등기구는 등기구 교체 등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 설치하여야 한다.

2) 모든 등기구는 등기구 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있고 등기구 부착 면의 진동 또는 충격에도 추락 할 염려가 없도록 완전하게 설치되어야 한다.

3) 박스에 직접 부착하는 등기구는 박스커버용 나사2개 이상으로 고정하여야 한다.

4) 모든 등기구는 천장 마감재인 석고보드, 집섬보드 또는 12mm 미만의 합판 등 소정의 부착강도를 보장할 수 없는 장소에 설치하여서는 아니 되며, 반드시 천장 구조재 등에 견고히 부착하여야 한다. 매입 등기구의 둘레에는 등기구 설치로 인하여 천장 등이 처지거나 뜨지 아니하도록 반드시 적절한 보강장치를 하여야 한다.

4.1.7 배  선

1) 배선은 제2장(옥내 배선공사)의 규정에 따르며, 시설장소에 적합한 방법으로 시설한다.

2) 등기구와 옥내 배선설비를 연결할 경우 옥내 배선설비의 박스 등의 등기구에 적접 밀착하여 설치되는 경우에는 직접 옥내배선의 연장선을 등기구 내부로 끌어들여 연결하고 이중천장이나 등기구와 옥내 배선의 박스가 떨어져 있는 경우에는 이들 박스로부터 등기구까지  가요전선관 배선 공사에 의하여 시설한 후 전원선과 등기구 인출선을 등기구 내부에 설치된 단자에 연결하여야 한다.

3) 전선이 개폐기, 과전류보호기, 점멸기, 콘센트, 조명기구 등의 조명설비 절연물을 관통하는 경우 심선 만으로 관통해서는 아니 된다.

4) 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호 부싱 기타 적당한 보호장치를 하여야 한다.

4.1.8 도장

1) 분전반과 조명기구 등의 강제부분은 도금. 도장 그 밖의 방법에 의하여 유효하게 방청처리를 하여야 한다.

2) 도장재료의 종류, 도장재료의 품질, 도장 방법 등에 대해서는 건설교통부 제정 건축공사 표준시방서의 도장공사의 규정에 따른다.

3) 금속표면의 도금은 KS D 9521(용융아연 도금작업 표준) 및 KS D 8309(용융 알루미늄도금)에 준한다.

4) 분전반의 표면 색은 주위 색과 조화가 되도록 하며, 감독관이 지정하는 색으로 한다.

5) 조명기구의 반사면은 백색계, 외 표면은 특기가 없을 때에는 제작자의 표준색으로 한다. 등기구의  마감은 등기구 내부에서 발생하는 열이나 설치되는 환경조건에 따라 쉽게 변색되거나 벗겨지지 아니 하고 등기구가 부식하는 경우가 없도록 하여야 하며 마감색은 설치 환경조건에 적합하도록 감독관의 승인을 얻은 후 결정한다.

4.2 백열등 조명 설비

4.2.1 기기 및 재료

4.2.1.1 방습기구

1) 습기가 많은 곳에 사용하는 기구는 나사식 글로브나 고무패킹으로 내부에 습기가 들어가지 않는 방습형으로 한다.

2) 등기구의 금속 부속류 등은 될 수 있는 대로 황동제를 사용하고, 철물은 아연도금 또는 녹막이(방청)처리가 된 것으로 한다. 또, 세이드 기구의 코드는 방습코드나 캡타이어 코드를 사용한다.

4.2.1.2 옥외등기구

1) 옥외등 기구는 빗물이 들어가거나 먼지가 쌓이지 않는 구조로 하여야 하며, 윗 방향으로 설치하는 것은 지름 3mm 정도의 물 빼기 구멍을 만들어 둔다.

2) 빗물에 노출되는 곳은 옥외용 전구를 사용하고, 방수 구조의 홀더 또는 소켓을 사용한다.

4.2.1.3 기타의 조명기구

할로겐 전구, 투광기의 옥외용 기구는 전구나 반사갓의 오손, 열화를 방지한 밀폐형으로 사용하여야 하고, 옥내용은 개방형 반사갓으로 사용한다. 이때 아크를 방지하기 위하여 퓨즈를 내장한다.

4.2.2 시공

1) 기구의 설치는 기구의 중량, 설치장소에 적합한 방법으로 시설하며, 기타의 상세한 것은 감독관과 협의하여 시설한다.

2) 나전구는 주위의 가연성물질에서 충분히 격리하고 기구 하면이 개방된 것은 사람이 손쉽게 닿을 수 없는 위치에 한하여 설치할 수 있으며, 또한 위험의 우려가 없도록 시설한다.

3) 옥외에 시설하는 전구는 빗방울로 인하여 파손되는 것을 방지하기 위하여 갓 또는 글로브등을 사용하여야 하며, 먼지, 벌레, 물방울 등이 등기구 내부로 침입되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 옥외용 반사형 전구를 사용할 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 등기구는 원칙으로 앵커 볼트 인서트(Anchor Bolt Insert)를 사용해서 단단히 설치하고 필요에 따라 나무나사 등으로 진동방지를 한다.

5) 콘크리트 타일 등에 설치할 때에는 칼블럭, 코킹볼트 등을 보조재로 사용한다.

6) 금속제에 설치하는 경우에는 볼트 또는 나사에 의하든지 후크볼트(Hook Bolt)를 사용한다.

7) 할로겐 전구의 투광기 또는 옥내 반사형 기구를 설치할 때에는 관 축이 수평이 되도록 한다.

4.2.2.2 코드 팬던트의 시설방법

1) 코드 팬던트로서 달아 맬 수 있는 중량은 코트에 걸리는 중량의 총합계가 3kg 이하일 것, 다만, 충분한 인장강도를 가지는 보강선(補强線)이 들어 있는  코드를 사용할 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 로제트를 사용할 경우에는 코드 구멍이 수직이 되도록 로제트를 수평으로 부착한다.

3) 코드 팬던트를 조정장치 사용에 따라 시설할 경우, 코드와 옥내배선과의 접속은 천장 안쪽에 부착한 로제트에 의하거나 또는 코드 지지애자를 사용하여 코드와 배선을 직접 접속한다.

4.2.2.3 조명기구 등을 직부(直附) 또는 매입하는 경우의 시설방법

1) 조명기구, 리셉더클, 콘센트. 점멸기 등의 시설장소에서 이들에 접속하는 노출된 전선은 조영재 또는 목대에서 6mm(사용전압이 400V 이상인 경우에는 2.5cm)이상 이격 시켜야한다. 다만 건조한 장소에서는 목대에 접촉하여 시설할 수 있다.

2) IV전선 및 비닐 캡타이어 케이블은 백열전등용 리셉터클 부근에 배선하여서는 아니 된다.

3) 이중 천장 내에서 옥내배선으로부터 분기하여 조명기구에 접속하는 배선은 케이블 배선 또는 금속제 가요전선관 배선(점검할 수 없는 장소에서는 2종 금속제 가요전선관에 한한다)으로 하는 것을 원칙으로 한다.

4.2.2.4 목대의 사용

1) 조명기구, 리셉터클, 콘센트, 점멸기 등을 시설하는 다음 각 호의 경우에는 건조하고 견고한 목재로 된 목대를 사용하고, 필요에 따라서 천장 안쪽을 보강하여 견고하게 시설하여야 한다.

가) 천장의 반자 돌림에 부착할 경우

나) 몰탈(Mortar)천장 또는 몰탈 벽에 부착하는 경우

다) 얇은 금속판, 목판, 텍스 등에 부착할 경우

라) 목대를 사용하지 아니하면 애관(碍管) 도는 합성수지관 등을 완전하게 부착할 수 없을 경우

2) 목대의 내부에서는 전선에 접속점이 있어서는 아니 된다.

4.2.2.5 대지전압이 150V를 초과하는 백열전등의 시설

대지전압이 150V를 초과하고 300V이하의 전로에 백열전등을 시설할 경우에는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

가) 백열전등은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설한다.

나) 백열전등은 옥내배선과 직접 접속하여 시설한다.

다) 백열전등의 소켓은 키이 및 기타 점멸기구가 없는 것을 사용한다.

라) 백열전등 회로에는 내선규정 151-1)(누전차단기 등의 설치)의 규정에 따라 누전차단기를 설치한다.

4.3 형광등조명설비

4.3.1 기기 및 재료

4.3.1.1 형광등기구의 구조일반

1) 형광등기구는 KSC 7603(형광등기구) 규정에 적합한 것이어야 한다.

2) 기구는 양질로 구성되고 충분한 내구성이 있어야 하며 조영재에 견고하게 부착할 수 있어야 한다.

3) 램프 및 소켓을 제외하고 충전부는 사용상태 및 램프와 글로 스타터를 교환할 때 감전될 우려가 없어야 하고 사용상태에서 램프, 글로 스타터를 쉽게 교환할 수 있는 구조이어야 한다.

4) 기구에는 필요에 따라 환기구멍을 설치한다.

5) 기구의 금속부분이 열화 또는 부식될 우려가 있을 경우는 녹슬지 않도록 방청 처리하여야 한다.

6) 보통의 사용상태에 있어서 예상되는 진동, 충격 등에 의해서 램프의 접촉불량, 탈락 또는 각 부의 느슨해짐, 파손 등이 생기지 않는 구조이어야 한다.

7) 점등 중의 온도상승으로 각 부에 장애를 일으키거나 램프의 특성 및 수명에 나쁜 영향이 없어야 한다.

8) 글로브 및 조명커버는 기구내부에 침입한 곤충, 먼지 등에 의한 사용상 지장이 없는 구조이어야 한다.

9) 등기구 구성상 필요한 안정기, 역율 개선용 콘덴서, 잡음방지용 콘덴서, 정전 콘덴서, 스타트 및 베이스, 단자대 등의 모든 부속품은 등기구내에 장치하여야 하며, 이들은 서로 열간섭이나 배선의 평이성 등을 고려하여 적절히 이격하여 견고히 부착하여야 한다.

10) 형광등에는 잡음방지를 위한 잡음방지용 콘덴서가 설치되어(0.006-0.01μF 정도) 유효하게 형광등에서 발생된 잡음이 방지되도록 하여야 한다.

11) 형광등에는 등기구의 역률을 90% 이상으로 개선하기 위한 적정용량의 역률 개선용 콘덴서를 내장시켜야 하며, 또한 소정의 방전저항을 함께 설치하여야 한다. 수급자는 등기구의 역률이 90% 이상임을 증명할 수 있는 제반 시험자료를 감독관에게 제출하여야 하며, 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 입회 하에 시험을 실시하여야 한다.

12) 디퓨저(Diffuser), 루버(Louver)의 종류, 재질 및 상세한 설치 방법 등을 특기시방 및 설계도에 의한다.  루버 등기구의 설치높이 및 설치환경에 적절하며 등기구의 배경에 적합한 것이어야 한다.

4.3.1.2 기구의 배선

1) 기구의 배선의 금속을 관통하는 부분은 전선의 피복을 손상시킬 염려가 없도록 보호부싱  기타 적당한 보호장치를 사용한다.

2) 기구 배선에 사용하는 전선은 이 전선이 닿을 우려가 있는 기구 각 부의 정상 사용할 때의 온도에 따라서 내열성을 갖는 재료를 사용한다.

3) 등기구 내의 배선은 직접 안정기에 접촉되지 아니하도록 하며 20mm 이상 이격 시킨다. 전선은 정연히 정리하여 소정의 밴드 등으로 묶어서 등기구 몸체에 고정시켜 늘어지거나 쳐지지 아니하도록 한다.

4) 기구의 배선과 전원 쪽의 전선과의 접속점은 원칙적으로 그 온도차가 30。C이하이어야 한다.

5) 관등회로의 사용전압이 400V미만인 배선은 제2절(옥내선 공사)의 규정에 따라 시설하며, 전선은 형광등전선, 지름 1.6mm의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(DV는 제외한다) 또는 이와 동등이상의 절연효력을 가지는 것을 사용한다.

4.3.1.3 구성부품

1) 기구에 내장하는 안정기, 기타 부품은 KS제품을 사용하며, 일반 형광램프용 안정기는 KSC 8102 (형광램프용 안정기)에 적합하여야 하고 전자식 안정기는 KSC 8100(형광램프용 전자식안정기)에 적합한 것을 사용한다.

2) 기구에 사용되는 강판은 KSD 3501(열간 압연연강판 및 강대) 또는 KSD 3512(냉간 압연강판 및 강대)에 규정된 것으로서 공칭 두께는 0.5mm 이상이어야 한다.

3) 소켓은 형광램프를 바르게 설치하는 구조 이여야 하며, KSC 7703(형광램프 소켓 및 글로스타터 소켓) 규격에 적합하고 예상되는 진동, 충격에 의해서 램프의 탈락 또는 파손이 생기지 않는 구조이어야 한다.

4.3.1.4 옥외용 기구

1) 옥외용 기구는 방수 구조이어야 하며, 옥외용 외각에는 내후성을 가진 재료를 사용하여야 한다.

2) 습기가 있는 것에 설치하는 기구는 고무 패킹 등으로 내부에 습기가 들어가지 않는 구조이어야 한다.

3) 형광램프용 안정기를 옥외에 시설할 경우에는 옥외용을 사용하여야 한다.

4.3.2 시공

4.3.2.1 전로의 대지전압

100V이하의 방전등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300V이하로 하며, 형광등은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설한다. 또한 형광램프용 안정기는 옥내배선과 직접 접속하여 시설한다.

4.3.2.2 배선

1) 조명기구 내에서 하는 옥내배선 상호의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 배선을 1분기 이내로 하고 그 이상은 조인트박스 또는 아우트랫 박스를 사용한다.

2) 조명기구를 연결하여 시설하는 경우는 다음에 의한다.

가) 배선에 사용하는 전선은 동 1.6mm, 경알루미늄 2.0mm이상의 IV전선 또는 케이블로 하고 기구 내에 지지장치를 만드는 등 안정기와 직접 접속되지 아니하도록 시설한다.

나) 1조 합계 용량은 110V급 배선에서는 600VA정도, 220V급 배선에서는 1,200VA 정도로 한다.(단,  1조란 한 개의 점멸기로서 점멸 될 수 있도록 하는 것을 말한다.)

4.3.2.3 기구의 설치

1) 등기구와 기타 설비(급배기구, 스피커, 감지기, 스프링글러 헤드 등의 설비를 말한다)를 같이 일렬로 배치하는 경우에는 이들 기타 설비를 설치하는 부착판의 크기, 설치방법 및 등기구와 조화를 이룰 수 있도록 관련공사와 충분히 협의하여 조화 있게 설치되도록 하여야 한다.

2) 건축 천정재와 구조에 대하여도 관련 공사와 충분한 협의가 이루어지도록 하여야 하며, 합의되지 못한 사항에 대하여 감독관의 결정사항에 따르도록 하여야 한다.

3) 등기구를 연접하여 시설하는 경우에는 배선 등이 노출되지 아니하고 등기구가 적절히 연결될 수 있도록 등기구에 맞는 소정의 연결 금구를 사용하여 연결되도록 한다.

4) 등기구의 부착방법 등은 각 기구가 같도록 하며, 부분적으로 처지거나 직선 배치가 이루어지지 아니하는 경우가 없도록 하여야 한다.

5) 그 밖의 사항은 4.2.2.1항의 규정에 따라 시설한다.

4.3.2.4 옥측 또는 옥외의 시설

옥측 또는 옥외에 시설하는 형광등은 옥외형의 것을 사용하여야 한다. 옥내에서 사용하는 경우 또는 적당한 방수함 등에 넣어서 사용하는 경우는 그러하지 아니하다.

4.3.2.5 접지

1) 방전등용 안정기의 외함 및 등기구의 금속제 부분에는 다음과 같이 접지 공사를 하여야 한다.

가) 관등회로의 사용전압이 고압이며 또한 방전등용, 변압기의 정격 2차단락전류 또는 회로의 동작전류가 1A를 초과할 경우에는 제1종 접지공사

나) 관등회로의 사용전압이 400V이상의 저압이고, 또한 방전등용 변압기의 정격 2차 단락전류 혹은 관등 회로의 동작전류가 1A를 초과할 경우에는 특별 제3종 접지공사

다) 그 외의 경우에는 제3종 접지공사

2) 전항의 접지공사는 다음 각 호에 해당될 경우에는 생략할 수 있다.

가) 관등회로의 사용전압의 대지전압 150V 이하의 것을 건조한 장소에서 시공할 경우

나) 관등회로의 사용전압이 400V 미만의 것을 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 건조한 장소에서 시설 할 경우로써 그 안정기의 외함 및 조명기구의 금속제부분이 금속제의 조영재 와 전기적으로 접속되지 아니하도록 시설할 경우

다) 관등회로의 사용전압이 400V 미만 또는 변압기의 정격 2차단락전류 혹은 회로의 동작 전류가  50mA 이하의 것으로 안정기를 외함에 넣고, 이것을 조명기구와 전기적으로 접속되지 아니하도록 시설한 경우

라) 건조한 장소에 시설하는 목재의 진열창 또는 진열창 속에 안정기의 외함 및 이것과 전기적으로 접속하는 금속제 부분을 사람이 쉽게 접촉되지 아니하도록 시설할 경우

3) 등기구에 배선하기 위한 배관설비가 금속제인 경우에는 접지의 연속성을 부여하기 위하여 배관설비와 등기구의 몸체(도체에 한한다)를 견고히 연결시켜야 하며, 접지의 연속성을 부여하기 어려운 경우에는 소정의 접지 선으로 본딩하여야 한다.

4) 배관설비가 합성수지제 등의 부도체인 경우에는 관계법령 및 규정에 예외로 하로 있는 경우를 제외하고는 접지모선에 연결된 접지선을  등기구에 직접 연결하여 접지 시켜야 한다. 등기구를 접지하여야 하는 경우에는 등기구내에 접지단자를 설치하여야 한다.

4.4 고휘도 방전등설비

4.4.1 기기 및 재료

4.4.1.1 일반 사항

1) 고휘도 방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 등기구의 외형, 등기구의 설치 방법 등은 특기시방서 및 설계도에 따른다.

2) 등기구는 개방형 또는 밀폐형 등으로 제작하며, 모든 재료는 반드시 금속제와 내열유리등으로 제작되어야 한다.  등기구는 취급이 안전하고 전구의 교체, 내부의 점검, 청소 등이 용이하며 기구의 내부 발열이 충분히 방열 될 수 있는 구조의 것이어야 한다.

3) 등기구 내부에 사용되는 모든 자재는 어떠한 내부환경 변화에도 연소되지 아니하는 제품을 사용하여야 한다.

4) 옥내용의 개방형 중 밀폐된 부분과 밀폐형 및 옥외 형광등기구는 먼지, 곤충, 물방울 등이 침입되지 아니하는 구조이어야 하며, 특히 밀폐형이나 옥외형의 반사갓 부분은 완전히 밀폐구조로 제작되어야 한다.

5) 금속 반사갓은 KS에 적합하여야 하며, 양질의 것으로서 일변의 길이가 300mm 이상의 것은 0.6mm 이상의 두께를 갖고 있는 강판으로 제작하며 완전한 방부처리를 하여야 한다.

6) 알루미늄, 스테인레스 스틸, 특수 반사유리의 것 등은 금속제 반사갓의 정도를 갖고 있는것으로  반사면의 광의 확산성이 우수하며 기구효율 75%이상 유지할 수 있는 것이어야 한다.

7) 밀폐형의 전면에 설치되는 등기구의 전면유리, 글로브 등은 양호한 투광율을 갖고 있는 것으로 청소가 쉽고 교체가 용이하고 안전하며 유리제품은 기포, 홈 등이 없는 것으로 등기구 자체는 환경 조건에 따르는 온도변화에 충분히 견딜 수 있는 제품이어야 한다.

8) 모든 방전등은 반드시 고역률형으로 역율이 90%이상인 제품을 사용하여야 한다. 등기구내에 설치되는 콘덴서는 방열과 폭발에 대비할 수 있도록 설치하여야 하며 필요시 제거나 교체가 용이하도록 설치하여야 한다.

9) 가로등, 아파트단지 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압방전등은 그 효율이 70Im/W 이상의 것이어야 한다.

4.4.1.2 램프 및 부속품

1) 방전등의 램프 및 부속품은 KS에 적합한 것이어야 한다.

2) 베이스는 사용 중 헐거워지지 않도록 적당한 방법으로 부착한다.

3) 정격 2차전압이 300V를 초과하는 변압식 안정기는 자기누설형으로서 절연형이어야 한다. 안정기내의 충전부 상호간 및 충전부와 외함 사이는 충분한 절연거리를 유지하여야 한다.

4) 안정기에 사용하는 역률 개선용 콘덴서는 KSC 4805(전기기기용 콘덴서)에 규정하는 것 또이와 동등 이상의 성능을 갖는 것을 한다.

4.4.1.3 구조일반

1) 기구는 양질의 재료로 만들며, 가볍고 견고하고 내구성이 있어야 한다. 또한 조명용 풀등에 견고히 가설되어야 한다.

2) 기구의 금속부분은 내식성 재료를 사용하던가, 열화 및 부식을 방지하는 처리를 하여야 한다.

3) 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선피복을 손상할 우려가 없게 보호하여야 한다.

4) 기구에는 접지단자를 설치하던가, 또는 쉽게 접지 할 수 있는 구조로 한다.

5) 광원의 교체, 청소 등을 하기 위하여 개폐하는 부분을 조이는 방법은 간단하고 확실하며, 위험이 없는 구조로 한다.

6) 점등 중에 온도상승에 의하여 각 부에 장애를 일으키던가, 광원의 특성 및 수명에 나쁜 영향이 있어서는 안 된다.

7) 기구 내에 안정기를 수용한 것은 기구의 온도상승에 의하여 안정기에 해를 주지 않는 구조로 한다.

8) 외구 및 조명 커버는 기구의 내부에 침입한 벌레, 먼지 등에 의하여 사용상 지장이 없는 구조이어야 한다. 또 보통의 사용 상태에서는 타거나 쉽게 변형 변질하지 않는 것이어야 한다.

9) 기구는 보통의 사용 상태에서 예상되는 진동 충격 등에 의하여 광원의 접촉 불량, 탈락, 기구의 각 부분이 헐거워지거나 파손 등을 일으키지 않는 구조이어야 한다.

4.4.1.4 소켓

매탈할라이드 램프용 및 나트륨 램프용 소켓은 KSC 7702(전구류의 베이스 및 소켓)규정에 적합한 자기제 또는 합성수지제로 견고한 구조이어야 한다.

4.4.1.5 전선류

기구 내에 사용하는 전선은 사용전압 및 사용전류에 따라 다음 표에 규정한 전선 또는 이와 동등 이상의 전선을 사용하여야 한다. 다만, 특히 기구의 온도상승이 전선의 절연피복에 장애를 줄 우려가 있을 때는 내열성이 있는 전선을 사용한다.

사용전압[V]	전선의 종류	KS 번호	도체 단면적(mm2)
300이하	비닐코드	KSC 3343	0.75 이상
	600V 고무절연전선	KSC 3301	0.9 이상
300을 넘고 600이하	600V 고무절연전선	KSC 3301	0.9 이상
	600V 비닐절연전선	KSC 3302	0.9 이상
	전기 기기용 고무절연전선 인출선	KSC 3309	0.75 이상
600을 넘고 1,000 이하	1,000V 형광방전등용 전선	KSC 3401	0.75 이상

4.4.2 시공

4.4.2.1 기구의 설치

1) 기구의 설치용 홀더, 아암 등은 나사류, 볼트 등으로 견고하게 설치한다.

2) 옥외용 기구는 4.2.1.2 및 4.3.1.4항의 규정에 따라 시설한다.

3) 옥외용 기구는 견고하게 설치하는 동시에 안정기,. 개폐기 등은 내화성이 있는 함에 넣어 옥내에 설치하던가 폴(Pole)의 하부 또는 부근의 내화성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않으며 점검이 용이한 곳에 설치한다.

4) 브래키트, 팬던트 등은 전선에 따라 빗물이 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치한다.

5) 위 방향으로 설치할 때에는 등기구 및 홀더에 지름 3mm 정도의 배수구멍을 만든다.

6) 투광기 등을 설치하는 지지물은 철제로 하여 비바람에 견딜 수 있게 견고하게 설치하며, 금속부분은 아연도금을 하거나 녹막이 도료를 바른다.

4.5 분전반 및 배선기구

4.5.1 기기 및 재료

4.5.1.1 분전반 일반

분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC 8320(분전반 통칙)에 접합하여야 하며, 전기방식, 개폐기의 종별, 용량 등이 표시된 제작사양을 감독관에게 제출하여 승인을 받는다.

4.5.1.2 분전반의 재료 및 부품

1) 분전반은 구조가 튼튼하고 각 부는 쉽게 헐거워지지 않도록 견고하게 조립되고 내구성이 있어야 한다. 분전반은 기판에 과전류차단기, 개폐기 등을 배치하고 견고하게 부착하여 보호판 등에 의해 조작이 안전한 구조로 하여야 한다. 또한, 배선의 접속 개폐기의 조작, 휴즈의 교환 등이 용이한 것이어야 한다.

2) 분전반 내에 취부되는 재료와 부품은 KS제품을 사용하여야 하며, KS제품이 없는 품목 또는 KS 적용 이외의 제품에 대하여는 또는 감독관에게 제작사양을 제출하여 승인을 받는다.

3) 문을 열은 상태에 있어서 충전부와 가터는 노출되지 않는 구조로 한다.

4) 충전부의 간격은 다음에 의한다.

충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 공간, 연면 공히 100mm 이상으로 한다. 단, 300V를 초과하는 선간 전압이 가하여지는 연면 거리에 대하여는 200mm 이상으로 한다.

4.5.1.3 분전반 외함

1) 외함을 구성하는 금속판의 박스, 전면테, 도어, 보호판 및 커버는 조립된 상태에서 상호간에 전기적으로 연결되어야 한다.

2) 외함의 박스, 전면테, 도어. 커버 및 보호 판에 사용하는 강판의 두께는 특기가 없는 한 정면의 면적에 따라 다음 표에 제시하는 값 이상으로 하고 또한 유효한 방청처리가 되어야 한다.

정면의 면적[cm2]	강판의 두께(호칭) [mm]
1,000이하 1,000을 초과 2,000이하 2,000을 초과하는 것	1.0(0.8) 1.2(1.0) 1.6(1.2)

주) 접어 구부림, 리브 가동 등으로 보강한 것, 또는 스테인리스강 등을 사용하는 경우는

( )의 값을 적용한다.

3) 외함에는 분전반의 정격전류에 따라 적합한 굵기의 접지선을 접속할 수 있는 접지단자를 설치한다.

4.5.1.4 도전부

1) 모선 및 분기도체에 띠 모양 도체를 사용하는 경우는 도전율 96%이상의 동을 사용하고, 모선 및 분기도체의 정격전류에 대한 전류밀도는 KSC 8320(분전반통칙)의 규정에 따른다.

2) 모선 및 분기도체는 병렬도체로 하여서는 안되며. 병렬도체로 사용하는 경우 정격전류가 400(A)를 넘는 경우에 한하며, 3선 이상의 도체를 병렬 접속하면 안 된다. 또한 병렬도체는 동일 굵기, 동일 길이의 것으로 한다.

4.5.1.5 배선기구

배선기구는 KS 규격품으로서 시설장소에 적합한 것을 선정하고, 그 종류 및 용량은 설계도면에 의한다.

4.5.1.6 표시

분전반 내에 사용전압이 각각 다른 분기회로가 혼재하는 경우는 분기회로를 쉽게 식별할 수 있게 하기 위하여 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 전압을 표시하여야 한다.

4.5.2 시공

4.5.2.1 분전반의 설치

1) 분전반은 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된 장소 등에 시설하여야 한다. 다만, 적합한 설치장소가 없을 경우에는 감독관과 협의하여 설치장소를 선정한다.

2) 노출된 충전부가 있는 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 설치하여야 한다.

3) 분전반은 건조한 장소에 시설하여야 한다. 다만 그 환경에 적응하는 형의 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4) 분전반의 설치높이는 특기시방서 및 설계도에 의하고, 표기되지 않은 경우에는 바닥에서 함 상단까지 1.8M로 한다.

5) 분전반을 넣은 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속 프레임은 9.8(접지공사)항의 규정에 따라 접지하여야 한다.

4.5.2.2 배선기구의 설치

1) 배선기구의 설치높이는 특기시방서 및 설계도에 의하고 표기되지 않는 사항은 다음에 의한다.

가) 스위치의 설치높이는 바닥에 스위치중심까지 1.2m로 한다.

나) 일반 콘센트의 설치높이는 바닥에서 콘센트 중심까지 0.3m로 한다.

다) 기타 특수용도의 콘센트 등은 그 용도에 적합한 설치높이로 시설하며, 감독관과 협의한다.

2) 등기구에 직접 설치되는 점멸, 절체, 전환 등의 스위치는 기구의 무게 중심부에 위치하거나 조작 시 등기구 등이 요동하지 않는 위치로서 기구에 견고히 부착되어야 한다. 등은 사람의 통행에 지장을 주지 아니하는 높이로서 조작이 용이하도록 설치한다.

3) 점멸기는 조작자가 쉽게 찾을 수 있는 위치로서 주 출입구 부근의 실내 측으로 가능한 한 오른손 가까이 가능한 위치나 조작 대상 기기의 주변으로 조작대상 기기를 육안으로 볼 수 있는 위치에 시설되어야 하며, 점멸기 전면은 점멸기 조작에 방해가 되는 기계기구장치 등의 시설을 하여서는 아니 된다.

4) 점멸기용 배관공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 점멸기 설치 가능 여부를 확인하여야 한다.

5) 특별히 도면에서 요구되고 있지 아니하는 한 모든 점멸기 및 기타 조작기구는 원칙적으로 바닥 마감면에 대하여 수직으로 설치되어야 한다.

6) 모든 점멸기나 스위치 류는 조작 시 안전하여야 하며, 진동이나 요동이 발생되도록 설치되어서는 아니 된다.

7) 점멸기는 2개 이상의 박스나사(연용의 것을 1개의 부착 틀에 조립된 것을 1개로 본다)로 박스 등에 견고히 부착되어야 한다.

8) 매입으로 설치된 점멸기는 건축 마감면보다 튀어나와서는 아니된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착 되도록 2개이상의 볼트로 점멸기에 부착되어야 한다.

9) 점멸기 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니된다. 점멸기 부착용 박스의 매설깊이는 마감면으로부터 3㎜ 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(Extension Box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 점멸기를 부착하여야 한다.

10) 함에 내장되어 있는 스위치류는 벽 또는 소정의 지지물에 직경이 6mm 이상인 볼트로 4개소 이상 지지하여야 한다. 이들 지지물의 강도는 함 등을 포함한 스위치류의 자중의 3배 이상인 하중에  견딜 수 있는 것으로 어떠한 진동에도 견딜 수 있도록 견고히 설치하여야 한다.

11) 점멸기 및 기타 스위치류 내의 각 극간의 조작 시 아크 사고와 같은 사고 간섭 등이 발생하지 아니 하도록 충분히 격리되어야 하며, 조작방법, 전압, 예상되는 사고 강도 등에 따라 적절한 아크 제어장치 및 절연격벽 장치 등이 설치되어야 한다.

4.5.2.3 콘센트 등의 설치

1) 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 기구나 기계기구 등에 의하여 가리거나 은폐되어서는 아니 된다. 콘센트의 주위에 플러그 삽입 시 발생할 수 있는 아크 등에 의하여 피해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며 전압이 틀린 플러그 등을 잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로 반드시 접지극이 있어야 한다.

2) 건축물 내에 설치되는 동일 목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입 방식의 것으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

3) 수급자는 콘센트류의 배관공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감 방법, 장애물 및 위험물의 존재여부, 콘센트에 삽입하고자 하는 대상부하의 종류와 위치 등을 확인하여 콘센트 류의 설치위치를 확인하여야 한다.

4) 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나 연용으로 1개의 틀에 설치되는 것은 1개로 본다) 만을 설치하여야 한다.

5) 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기 장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융되는 재료를 사용할 수 없다.

6) 매입으로 설치되는 콘센트는 건축 마감면보다 튀어나와서는 아니 된다. 또한, 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착 되도록 2개이상의 볼트로 콘센트에 부착되어야 한다.

플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 감독관의 승인을 얻은 후 선정하여야 한다.

7) 콘센트 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니 된다. 콘센트 부착용 박스의 매설깊이는 마감면으로부터 3mm 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(Extension Box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부착하여야 한다.